Приложение к постановлению администрации Ртищевского муниципального района

от  21.01.2014 №71

Схема

теплоснабжения города Ртищево Ртищевского муниципального района Саратовской области

Список исполнителей

| п/п | Фамилия | Раздел | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ильина В.А. | раздел 1-10; ТЭО |  |
| 2. | Иордан Я.В. | графическая часть |  |
| 3. | Егоров И.В. | общая редакция |  |

ОГЛАВЛЕНИЕ

| Схема теплоснабжения Паспорт схемы теплоснабжения 3 Введение 4 Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения | 5 Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки 9 Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя 21 Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии 23 Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей 33 Раздел 6. Перспективные топливные балансы 35 Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 47 Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций) 51 Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии 52 Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям 56 |  |
| --- | --- | --- |

| Приложение 1. ТЭО | 57 |
| --- | --- |
| Приложение 2. Графическая часть (представлена на 1 листе) | - |
| Список литературы | 60 |

Паспорт схемы  теплоснабжения

| Наименование Программы: | Схема теплоснабжения города Ртищево Ртищевского муниципального района Саратовской области |
| --- | --- |
| Основания для разработки Схемы: | - Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23.Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей; - Постановление Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». |
| Заказчик Схемы | Администрация Ртищевского муниципального района Саратовской области |
| Основные разработчики Схемы: | Администрация Ртищевского муниципального района Саратовской области, ГАУ «Агентство энергосбережения» Саратовской области, ООО «Алгайская теплогенерирующая компания» |
| Исполнители Программы: | Администрация Александрово-Гайского муниципального района Саратовской области, РМУП «Теплотехник» и ОАО «РЖД» |
| Цель формирования схемы: | Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом по развитию системы теплоснабжения в поселении. В схеме теплоснабжении: - осуществлен анализ существующего положения и состояния системы теплоснабжения; - дано технико-экономическое обоснование принимаемых решений по реконструкции, замене или модернизации основного оборудования для котельных, трасс тепловых сетей; - дается обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности или в случае снижения тепловых нагрузок в рассматриваемый срок - порядок принятия решений и принимаемых мер и необходимых мероприятий. |
| Срок реализации Схемы: | с 2013 г. по 2028 г. |
| Объемы финансирования: | Объем инвестиций первоначально планируется на период до 2017 года. Объем финансирования в ценах 2013 г. составляет 68620 тыс. руб., в том числе: 2014 г. – 40620 тыс. руб. 2015 г. – 28000 тыс. руб. Объем финансирования с учетом инфляционного роста составит 78834 тыс. руб., в том числе: 2014 г. – 45738 тыс. руб. 2015 г. – 33096 тыс. руб. |

Общие положения

  - Схема теплоснабжения города Ртищево Ртищевского муниципального района Саратовской области на период до 2028 года (далее - схема) разработана на основании муниципального контракта №29 от 18 декабря 2013 г. и статей 6,  23 Федерального закона Российской Федерации «О теплоснабжении» от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ.

Материалами для разработки схемы являются:

-   Генеральный план муниципального образования город Ртищево Ртищевского муниципального района Саратовской области;

- Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в  Ртищевском муниципальном районе на период до 2020 года»;

-   Материалы теплоснабжающих предприятий города (документация по источникам тепла, данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, конструктивные данные по сетям,  эксплуатационная документация, документы по финансовой и хозяйственной деятельности, статистическая отчетность).

Раздел 1.Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории города Ртищево Ртищевского муниципального района Саратовской области

1.1.Существующее состояние.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории

города Ртищево Ртищевского муниципального района Саратовской области  осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка, часть многоквартирных жилых домов оборудованы автономными газовыми теплогенераторами, негазифицированная застройка – печами на твердом топливе. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

# Часть многоквартирных жилых домов, общественные здания и социальные объекты подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории города Ртищево Ртищевского муниципального района Саратовской области   осуществляет РМУП «Теплотехник» и ОАО «РЖД».

Котельные РМУП «Теплотехник» и ОАО «РЖД»  являются крупными потребителями ТЭР в жилищно-коммунальном комплексе города Ртищево Ртищевского муниципального района Саратовской области.

Размещение котельных и магистральных тепловых сетей представлено в графической части Приложение 1.

Среднегодовая выработка тепла котельными составляет ориентировочно 101555 Гкал/год, расход газа – 16,473 млн. куб. м /год.

Таблица № 1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных

фондов

| Потребители тепловой энергии | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Площадь, м2 |
| Площади (от централизо-ванного теплоснабже-ния) из них: | 731728 | 731728 | 724825 | 724825 | 724825 | 724825 | 724825 | 724825 |
| Жилой фонд | 342445 | 342445 | 335542 | 335542 | 335542 | 335542 | 335542 | 335542 |
| Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий | 389283 | 389283 | 389283 | 389283 | 389283 | 389283 | 389283 | 389283 |
| Зоны производственных зданий промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица № 1.2. Объемы потребления тепловой мощности и приросты

потребления тепловой мощности

| Потребители тепловой энергии | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч |
| Централи-зованное теплоснаб-жение | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС |
|  | 48,18 | 12,4 | 48,18 | 12,4 | 48,18 | 12,4 | 47,64 | 12,4 | 47,64 | 12,4 | 47,64 | 12,4 |
| Жилой фонд | 35,35 | 12,4 | 35,35 | 12,4 | 35,35 | 12,4 | 34,81 | 12,4 | 34,81 | 12,4 | 34,81 | 12,4 |
| Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий | 12,83 | 0 | 12,83 | 0 | 12,83 | 0 | 12,83 | 0 | 12,83 | 0 | 12,83 | 0 |
| Зоны производственных зданий промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(продолжение)

| Потребители тепловой энергии | 2018-2022 | 2023-2028 |
| --- | --- | --- |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч |
| Централизованное теплоснабжение | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС |
|  | 47,64 | 12,4 | 47,64 | 12,4 |
| Жилой фонд | 34,81 | 12,4 | 34,81 | 12,4 |
| Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий | 12,83 | 0 | 12,83 | 0 |
| Зоны производственных зданий промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица № 1.3. Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии

Вновь построенные здания планируется подключать к индивидуальным источникам теплоснабжения.

| Потребители тепловой энергии | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем годового потребления, тыс. Гкал |
| Централизованное теплоснабжение | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС |
|  | 79,88 | 21,68 | 79,88 | 21,68 | 79,88 | 21,68 | 78,94 | 21,68 | 78,94 | 21,68 | 78,94 | 21,68 |
| Жилой фонд | 52,13 | 21,68 | 52,13 | 21,68 | 52,13 | 21,68 | 51,19 | 21,68 | 51,19 | 21,68 | 51,19 | 21,68 |
| Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий | 27,75 | 0,000 | 27,75 | 0,000 | 27,75 | 0,000 | 27,75 | 0,000 | 27,75 | 0,000 | 27,75 | 0,000 |
| Зоны производ-ственных зданий промышлен-ных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индивидуальные источники теплоснабжения | 802,94 | 30,56 | 802,94 | 30,56 | 802,94 | 30,56 | 803,88 | 30,7 | 804,0 | 30,72 | 804,12 | 30,73 |
| Жилой фонд | 203,71 | 30,56 | 203,71 | 30,56 | 203,71 | 30,56 | 204,65 | 30,7 | 46,44 | 30,72 | 46,71 | 30,73 |
| Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий | 36,71 | 0 | 36,71 | 0 | 36,71 | 0 | 36,71 | 0 | 36,71 | 0 | 36,71 | 0 |
| Зоны производственных зданий промышленных предприятий | 562,52 | 0 | 562,52 | 0 | 562,52 | 0 | 562,52 | 0 | 562,52 | 0 | 562,52 | 0 |

(продолжение)

| Потребители тепловой энергии | 2018-2022 | 2023-2028 |
| --- | --- | --- |
|  | Объем годового потребления, тыс. Гкал |
| Централизованное теплоснабжение | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС |
|  | 78,94 | 21,68 | 78,94 | 21,68 |
| Жилой фонд | 51,19 | 21,68 | 51,19 | 21,68 |
| Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий | 27,75 | 0,000 | 27,75 | 0,000 |
| Зоны производственных зданий промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индивидуальные источники теплоснабжения | 804,71 | 30,82 | 805,3 | 30,91 |
| Жилой фонд | 205,48 | 30,82 | 206,07 | 30,91 |
| Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий | 36,71 | 0 | 36,71 | 0 |
| Зоны производственных зданий промышленных предприятий | 562,52 | 0 | 562,52 | 0 |

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

2.1.Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в городах с учетом применения эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Таблица № 2.1. Перечень исходных данных для расчета радиуса эффективного теплоснабжения по каждой системе теплоснабжения

| Система теплоснаб-жения | Площадь зоны действия источника тепла по площа-дям кадастро-вых кварта-лов, кв.км. | Тепло-вая нагруз-ка источ-ника тепло-ты, Гкал/ч. | Сред-нее число абонен-тов | Стои-мость тепло-вых сетей, млн.руб. | Материаль-ная характери-стика систем тепло-снабжения, м 2 | Число часов исполь-зования максимума тепловой нагрузки,ч. | Стоимость электроэнер-гии для перекачки теплоноси-теля руб/кВт.ч. | Расчет-ный перепадтемпе-ратур, С | Себес-тоимость выработки тепла, руб/Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1, п.Выдвиженец | 0,07 | 0,608 | 6 | 0,025 | 110 | 3600 | 3,8 | 25 | 2114 |
| Котельная №3 ул.А.Громова,1А | 0,08 | 1,507 | 21 | 0,027 | 108 | 3600 | 3,8 | 25 | 1198 |
| Котельная №4 ул.60 лет октября, 2А | 0,08 | 5,905 | 37 | 0,157 | 502 | 3600 | 3,8 | 25 | 1163 |
| Котельная №5 ул.Советская, 30А | 0,10 | 3,499 | 14 | 0,063 | 224 | 3600 | 3,8 | 25 | 1104 |
| Котельная №6 ул.Красная, 18/16 | 0,03 | 3,077 | 6 | 0,156 | 411 | 3600 | 3,8 | 25 | 840 |
| Котельная №8 ул.Рябова, 6 | 0,04 | 2,816 | 15 | 0,045 | 411 | 3600 | 3,8 | 25 | 931 |
| Котельная №9 ул.Мясокомбинат, 3А | 0,12 | 1,333 | 23 | 0,055 | 153 | 3600 | 3,8 | 25 | 1389 |
| Котельная №11 ул. Железнодорожная, 25 А | 0,09 | 10,763 | 43 | 0,369 | 202,7 | 3600 | 3,8 | 25 | 864,83 |
| Котельная №12 ул.З.Космодемьянской, 12А | 0,18 | 19,841 | 46 | 0,406 | 946,308 | 3600 | 3,8 | 25 | 881,72 |
| Котельная №13 ул. Телеграфная,5 | 0,15 | 7,490 | 25 | 0,184 | 462,84 | 3600 | 3,8 | 25 | 1035,14 |
| Котельная №14 ул.Сердобский тупик, 19 А | 0,16 | 7,702 | 52 | 0,266 | 815,36 | 3600 | 3,8 | 25 | 1010,76 |

Таблица № 2.2. Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения по каждой системе теплоснабжения

| № п/п | Система теплоснабжения | Среднее число абонентов на 1 кв.км | Теплоплотность района, Гкал/час на кв.км | Переменная часть предельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб/Гкал | Постоянная часть предельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб/Гкал*км | Эффективный радиус теплоснабже-ния, Rэф.,км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1, п.Выдвиженец | 89,8 | 9,10 | 121,603 | 161,8 | 0,355 |
| 2 | Котельная №3 ул.А.Громова,1А | 280,0 | 20,09 | 121,602 | 75,4 | 0,209 |
| 3 | Котельная №4 ул.60 лет октября, 2А | 460,6 | 73,52 | 121,602 | 37,2 | 0,324 |
| 4 | Котельная №5 ул.Советская, 30А | 145,0 | 36,25 | 121,605 | 40,6 | 0,259 |
| 5 | Котельная №6 ул.Красная, 18/16 | 190,5 | 97,67 | 121,603 | 17,9 | 0,126 |
| 6 | Котельная №8 ул.Рябова, 6 | 356,5 | 66,93 | 121,602 | 29,5 | 0,194 |
| 7 | Котельная №9 ул.Мясокомбинат, 3А | 193,6 | 11,22 | 121,602 | 114,1 | 0,335 |
| 8 | Котельная №11 ул. Железнодорожная, 25 А | 468,4 | 117,25 | 121,602 | 20,8 | 0,350 |
| 9 | Котельная №12 ул.З.Космодемьянской, 12А | 262,1 | 113,05 | 121,606 | 18,7 | 0,392 |
| 10 | Котельная №13 ул. Телеграфная,5 | 164,6 | 49,32 | 121,606 | 32,5 | 0,395 |
| 11 | Котельная №14 ул.Сердобский тупик, 19 А | 323,7 | 47,94 | 121,603 | 38,5 | 0,479 |

2.2.Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии см. графическую часть Приложение 1.

2.3.Перспективные и существующие  балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

Таблица № 2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

Котельная №1, п.Выдвиженец

| Год | Установленная тепловая мощность | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Доля собственных нужд | Расход тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность нетто | Уровень потерь | Потери мощности в тепловых сетях | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| 2012 | 2,5 | 2,5 | 0,90% | 0,023 | 2,478 | 14,00% | 0,347 | 0,538 | 1,593 |
| 2013 | 2,5 | 2,5 | 0,90% | 0,023 | 2,478 | 14,00% | 0,347 | 0,538 | 1,593 |
| 2014 | 2,5 | 2,5 | 0,90% | 0,023 | 2,478 | 14,00% | 0,347 | 0,538 | 1,593 |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Котельная №3 ул.А.Громова,1А

| Год | Установленная тепловая мощность | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Доля собственных нужд | Расход тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность нетто | Уровень потерь | Потери мощности в тепловых сетях | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| 2012 | 3 | 3 | 0,30% | 0,009 | 2,991 | 4,20% | 0,126 | 1,453 | 1,412 |
| 2013 | 3 | 3 | 0,30% | 0,009 | 2,991 | 4,20% | 0,126 | 1,453 | 1,412 |
| 2014 | 3 | 3 | 0,30% | 0,009 | 2,991 | 4,20% | 0,126 | 1,453 | 1,412 |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Котельная №4 ул.60 лет октября, 2А

| Год | Установленная тепловая мощность | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Доля собственных нужд | Расход тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность нетто | Уровень потерь | Потери мощности в тепловых сетях | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| 2012 | 8 | 8 | 0,50% | 0,040 | 7,960 | 7,20% | 0,573 | 5,458 | 1,929 |
| 2013 | 8 | 8 | 0,50% | 0,040 | 7,960 | 7,20% | 0,573 | 5,458 | 1,929 |
| 2014 | 8 | 8 | 0,50% | 0,040 | 7,960 | 7,20% | 0,573 | 5,458 | 1,929 |
| 2015 | 8 | 8 | 0,50% | 0,040 | 7,960 | 7,20% | 0,573 | 5,458 | 1,929 |
| 2016 | 8 | 8 | 0,50% | 0,040 | 7,960 | 7,20% | 0,573 | 5,458 | 1,929 |
| 2017 | 8 | 8 | 0,50% | 0,040 | 7,960 | 7,20% | 0,573 | 5,458 | 1,929 |
| 2018 | 8 | 8 | 0,50% | 0,040 | 7,960 | 7,20% | 0,573 | 5,458 | 1,929 |
| 2019 | 8 | 8 | 0,50% | 0,040 | 7,960 | 7,20% | 0,573 | 5,458 | 1,929 |
| 2020 | 8 | 8 | 0,50% | 0,040 | 7,960 | 7,20% | 0,573 | 5,458 | 1,929 |
| 2021 | 8 | 8 | 0,50% | 0,040 | 7,960 | 7,20% | 0,573 | 5,458 | 1,929 |
| 2022 | 8 | 8 | 0,50% | 0,040 | 7,960 | 7,20% | 0,573 | 5,458 | 1,929 |
| 2023 | 8 | 8 | 0,50% | 0,040 | 7,960 | 7,20% | 0,573 | 5,458 | 1,929 |
| 2024 | 8 | 8 | 0,50% | 0,040 | 7,960 | 7,20% | 0,573 | 5,458 | 1,929 |
| 2025 | 8 | 8 | 0,50% | 0,040 | 7,960 | 7,20% | 0,573 | 5,458 | 1,929 |
| 2026 | 8 | 8 | 0,50% | 0,040 | 7,960 | 7,20% | 0,573 | 5,458 | 1,929 |
| 2027 | 8 | 8 | 0,50% | 0,040 | 7,960 | 7,20% | 0,573 | 5,458 | 1,929 |
| 2028 | 8 | 8 | 0,50% | 0,040 | 7,960 | 7,20% | 0,573 | 5,458 | 1,929 |

Котельная №5 ул.Советская, 30А

| Год | Установленная тепловая мощность | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Доля собственных нужд | Расход тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность нетто | Уровень потерь | Потери мощности в тепловых сетях | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| 2012 | 6,4 | 6,4 | 0,60% | 0,038 | 6,362 | 4,90% | 0,312 | 3,332 | 2,718 |
| 2013 | 6,4 | 6,4 | 0,60% | 0,038 | 6,362 | 4,90% | 0,312 | 3,332 | 2,718 |
| 2014 | 6,4 | 6,4 | 0,60% | 0,038 | 6,362 | 4,90% | 0,312 | 3,332 | 2,718 |
| 2015 | 6,4 | 6,4 | 0,60% | 0,038 | 6,362 | 4,90% | 0,312 | 3,332 | 2,718 |
| 2016 | 6,4 | 6,4 | 0,60% | 0,038 | 6,362 | 4,90% | 0,312 | 3,332 | 2,718 |
| 2017 | 6,4 | 6,4 | 0,60% | 0,038 | 6,362 | 4,90% | 0,312 | 3,332 | 2,718 |
| 2018 | 6,4 | 6,4 | 0,60% | 0,038 | 6,362 | 4,90% | 0,312 | 3,332 | 2,718 |
| 2019 | 6,4 | 6,4 | 0,60% | 0,038 | 6,362 | 4,90% | 0,312 | 3,332 | 2,718 |
| 2020 | 6,4 | 6,4 | 0,60% | 0,038 | 6,362 | 4,90% | 0,312 | 3,332 | 2,718 |
| 2021 | 6,4 | 6,4 | 0,60% | 0,038 | 6,362 | 4,90% | 0,312 | 3,332 | 2,718 |
| 2022 | 6,4 | 6,4 | 0,60% | 0,038 | 6,362 | 4,90% | 0,312 | 3,332 | 2,718 |
| 2023 | 6,4 | 6,4 | 0,60% | 0,038 | 6,362 | 4,90% | 0,312 | 3,332 | 2,718 |
| 2024 | 6,4 | 6,4 | 0,60% | 0,038 | 6,362 | 4,90% | 0,312 | 3,332 | 2,718 |
| 2025 | 6,4 | 6,4 | 0,60% | 0,038 | 6,362 | 4,90% | 0,312 | 3,332 | 2,718 |
| 2026 | 6,4 | 6,4 | 0,60% | 0,038 | 6,362 | 4,90% | 0,312 | 3,332 | 2,718 |
| 2027 | 6,4 | 6,4 | 0,60% | 0,038 | 6,362 | 4,90% | 0,312 | 3,332 | 2,718 |
| 2028 | 6,4 | 6,4 | 0,60% | 0,038 | 6,362 | 4,90% | 0,312 | 3,332 | 2,718 |

Котельная №6 ул.Красная, 18/16

| Год | Установленная тепловая мощность | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Доля собственных нужд | Расход тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность нетто | Уровень потерь | Потери мощности в тепловых сетях | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| 2012 | 5,06 | 5,06 | 0,30% | 0,015 | 5,045 | 8,70% | 0,439 | 2,798 | 1,808 |
| 2013 | 5,06 | 5,06 | 0,30% | 0,015 | 5,045 | 8,70% | 0,439 | 2,798 | 1,808 |
| 2014 | 5,06 | 5,06 | 0,30% | 0,015 | 5,045 | 8,70% | 0,439 | 2,798 | 1,808 |
| 2015 | 5,06 | 5,06 | 0,30% | 0,015 | 5,045 | 8,70% | 0,439 | 2,798 | 1,808 |
| 2016 | 5,06 | 5,06 | 0,30% | 0,015 | 5,045 | 8,70% | 0,439 | 2,798 | 1,808 |
| 2017 | 5,06 | 5,06 | 0,30% | 0,015 | 5,045 | 8,70% | 0,439 | 2,798 | 1,808 |
| 2018 | 5,06 | 5,06 | 0,30% | 0,015 | 5,045 | 8,70% | 0,439 | 2,798 | 1,808 |
| 2019 | 5,06 | 5,06 | 0,30% | 0,015 | 5,045 | 8,70% | 0,439 | 2,798 | 1,808 |
| 2020 | 5,06 | 5,06 | 0,30% | 0,015 | 5,045 | 8,70% | 0,439 | 2,798 | 1,808 |
| 2021 | 5,06 | 5,06 | 0,30% | 0,015 | 5,045 | 8,70% | 0,439 | 2,798 | 1,808 |
| 2022 | 5,06 | 5,06 | 0,30% | 0,015 | 5,045 | 8,70% | 0,439 | 2,798 | 1,808 |
| 2023 | 5,06 | 5,06 | 0,30% | 0,015 | 5,045 | 8,70% | 0,439 | 2,798 | 1,808 |
| 2024 | 5,06 | 5,06 | 0,30% | 0,015 | 5,045 | 8,70% | 0,439 | 2,798 | 1,808 |
| 2025 | 5,06 | 5,06 | 0,30% | 0,015 | 5,045 | 8,70% | 0,439 | 2,798 | 1,808 |
| 2026 | 5,06 | 5,06 | 0,30% | 0,015 | 5,045 | 8,70% | 0,439 | 2,798 | 1,808 |
| 2027 | 5,06 | 5,06 | 0,30% | 0,015 | 5,045 | 8,70% | 0,439 | 2,798 | 1,808 |
| 2028 | 5,06 | 5,06 | 0,30% | 0,015 | 5,045 | 8,70% | 0,439 | 2,798 | 1,808 |

Котельная №8 ул.Рябова, 6

| Год | Установленная тепловая мощность | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Доля собственных нужд | Расход тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность нетто | Уровень потерь | Потери мощности в тепловых сетях | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| 2012 | 5 | 5 | 0,80% | 0,040 | 4,960 | 3,20% | 0,159 | 2,734 | 2,067 |
| 2013 | 5 | 5 | 0,80% | 0,040 | 4,960 | 3,20% | 0,159 | 2,734 | 2,067 |
| 2014 | 5 | 5 | 0,80% | 0,040 | 4,960 | 3,20% | 0,159 | 2,734 | 2,067 |
| 2015 | 5 | 5 | 0,80% | 0,040 | 4,960 | 3,20% | 0,159 | 2,734 | 2,067 |
| 2016 | 5 | 5 | 0,80% | 0,040 | 4,960 | 3,20% | 0,159 | 2,734 | 2,067 |
| 2017 | 5 | 5 | 0,80% | 0,040 | 4,960 | 3,20% | 0,159 | 2,734 | 2,067 |
| 2018 | 5 | 5 | 0,80% | 0,040 | 4,960 | 3,20% | 0,159 | 2,734 | 2,067 |
| 2019 | 5 | 5 | 0,80% | 0,040 | 4,960 | 3,20% | 0,159 | 2,734 | 2,067 |
| 2020 | 5 | 5 | 0,80% | 0,040 | 4,960 | 3,20% | 0,159 | 2,734 | 2,067 |
| 2021 | 5 | 5 | 0,80% | 0,040 | 4,960 | 3,20% | 0,159 | 2,734 | 2,067 |
| 2022 | 5 | 5 | 0,80% | 0,040 | 4,960 | 3,20% | 0,159 | 2,734 | 2,067 |
| 2023 | 5 | 5 | 0,80% | 0,040 | 4,960 | 3,20% | 0,159 | 2,734 | 2,067 |
| 2024 | 5 | 5 | 0,80% | 0,040 | 4,960 | 3,20% | 0,159 | 2,734 | 2,067 |
| 2025 | 5 | 5 | 0,80% | 0,040 | 4,960 | 3,20% | 0,159 | 2,734 | 2,067 |
| 2026 | 5 | 5 | 0,80% | 0,040 | 4,960 | 3,20% | 0,159 | 2,734 | 2,067 |
| 2027 | 5 | 5 | 0,80% | 0,040 | 4,960 | 3,20% | 0,159 | 2,734 | 2,067 |
| 2028 | 5 | 5 | 0,80% | 0,040 | 4,960 | 3,20% | 0,159 | 2,734 | 2,067 |

Котельная №9 ул.Мясокомбинат, 3А

| Год | Установленная тепловая мощность | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Доля собственных нужд | Расход тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность нетто | Уровень потерь | Потери мощности в тепловых сетях | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| 2012 | 3,03 | 3,03 | 0,70% | 0,021 | 3,009 | 11,80% | 0,355 | 1,18 | 1,474 |
| 2013 | 3,03 | 3,03 | 0,70% | 0,021 | 3,009 | 11,80% | 0,355 | 1,18 | 1,474 |
| 2014 | 3,03 | 3,03 | 0,70% | 0,021 | 3,009 | 11,80% | 0,355 | 1,18 | 1,474 |
| 2015 | 3,03 | 3,03 | 0,70% | 0,021 | 3,009 | 11,80% | 0,355 | 1,18 | 1,474 |
| 2016 | 2,58 | 2,58 | 0,70% | 0,018 | 2,562 | 11,80% | 0,302 | 1,18 | 1,080 |
| 2017 | 2,58 | 2,58 | 0,70% | 0,018 | 2,562 | 11,80% | 0,302 | 1,18 | 1,080 |
| 2018 | 2,58 | 2,58 | 0,70% | 0,018 | 2,562 | 11,80% | 0,302 | 1,18 | 1,080 |
| 2019 | 2,58 | 2,58 | 0,70% | 0,018 | 2,562 | 11,80% | 0,302 | 1,18 | 1,080 |
| 2020 | 2,58 | 2,58 | 0,70% | 0,018 | 2,562 | 11,80% | 0,302 | 1,18 | 1,080 |
| 2021 | 2,58 | 2,58 | 0,70% | 0,018 | 2,562 | 11,80% | 0,302 | 1,18 | 1,080 |
| 2022 | 2,58 | 2,58 | 0,70% | 0,018 | 2,562 | 11,80% | 0,302 | 1,18 | 1,080 |
| 2023 | 2,58 | 2,58 | 0,70% | 0,018 | 2,562 | 11,80% | 0,302 | 1,18 | 1,080 |
| 2024 | 2,58 | 2,58 | 0,70% | 0,018 | 2,562 | 11,80% | 0,302 | 1,18 | 1,080 |
| 2025 | 2,58 | 2,58 | 0,70% | 0,018 | 2,562 | 11,80% | 0,302 | 1,18 | 1,080 |
| 2026 | 2,58 | 2,58 | 0,70% | 0,018 | 2,562 | 11,80% | 0,302 | 1,18 | 1,080 |
| 2027 | 2,58 | 2,58 | 0,70% | 0,018 | 2,562 | 11,80% | 0,302 | 1,18 | 1,080 |
| 2028 | 2,58 | 2,58 | 0,70% | 0,018 | 2,562 | 11,80% | 0,302 | 1,18 | 1,080 |

Котельная №11 ул. Железнодорожная, 25 А

| Год | Установленная тепловая мощность | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Доля собственных нужд | Расход тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность нетто | Уровень потерь | Потери мощности в тепловых сетях | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| 2012 | 11,3 | 11,3 | 0,50% | 0,057 | 11,244 | 7,20% | 0,810 | 9,985 | 0,449 |
| 2013 | 11,3 | 11,3 | 0,50% | 0,057 | 11,244 | 7,20% | 0,810 | 9,985 | 0,449 |
| 2014 | 11,3 | 11,3 | 0,50% | 0,057 | 11,244 | 7,20% | 0,810 | 9,985 | 0,449 |
| 2015 | 11,3 | 11,3 | 0,50% | 0,057 | 11,244 | 7,20% | 0,810 | 9,985 | 0,449 |
| 2016 | 11,3 | 11,3 | 0,50% | 0,057 | 11,244 | 7,20% | 0,810 | 9,985 | 0,449 |
| 2017 | 11,3 | 11,3 | 0,50% | 0,057 | 11,244 | 7,20% | 0,810 | 9,985 | 0,449 |
| 2018 | 11,3 | 11,3 | 0,50% | 0,057 | 11,244 | 7,20% | 0,810 | 9,985 | 0,449 |
| 2019 | 11,3 | 11,3 | 0,50% | 0,057 | 11,244 | 7,20% | 0,810 | 9,985 | 0,449 |
| 2020 | 11,3 | 11,3 | 0,50% | 0,057 | 11,244 | 7,20% | 0,810 | 9,985 | 0,449 |
| 2021 | 11,3 | 11,3 | 0,50% | 0,057 | 11,244 | 7,20% | 0,810 | 9,985 | 0,449 |
| 2022 | 11,3 | 11,3 | 0,50% | 0,057 | 11,244 | 7,20% | 0,810 | 9,985 | 0,449 |
| 2023 | 11,3 | 11,3 | 0,50% | 0,057 | 11,244 | 7,20% | 0,810 | 9,985 | 0,449 |
| 2024 | 11,3 | 11,3 | 0,50% | 0,057 | 11,244 | 7,20% | 0,810 | 9,985 | 0,449 |
| 2025 | 11,3 | 11,3 | 0,50% | 0,057 | 11,244 | 7,20% | 0,810 | 9,985 | 0,449 |
| 2026 | 11,3 | 11,3 | 0,50% | 0,057 | 11,244 | 7,20% | 0,810 | 9,985 | 0,449 |
| 2027 | 11,3 | 11,3 | 0,50% | 0,057 | 11,244 | 7,20% | 0,810 | 9,985 | 0,449 |
| 2028 | 11,3 | 11,3 | 0,50% | 0,057 | 11,244 | 7,20% | 0,810 | 9,985 | 0,449 |

Котельная №12 ул.З.Космодемьянской, 12А

| Год | Установленная тепловая мощность | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Доля собственных нужд | Расход тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность нетто | Уровень потерь | Потери мощности в тепловых сетях | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| 2012 | 18,9 | 18,9 | 1,10% | 0,208 | 18,692 | 5,80% | 1,084 | 18,966 | -1,358 |
| 2013 | 18,9 | 18,9 | 1,10% | 0,208 | 18,692 | 5,80% | 1,084 | 18,966 | -1,358 |
| 2014 | 18,9 | 18,9 | 1,10% | 0,208 | 18,692 | 5,80% | 1,084 | 18,966 | -1,358 |
| 2015 | 18,9 | 18,9 | 1,10% | 0,208 | 18,692 | 5,80% | 1,084 | 18,966 | -1,358 |
| 2016 | 18,9 | 18,9 | 1,10% | 0,208 | 18,692 | 5,80% | 1,084 | 18,966 | -1,358 |
| 2017 | 18,9 | 18,9 | 1,10% | 0,208 | 18,692 | 5,80% | 1,084 | 18,966 | -1,358 |
| 2018 | 18,9 | 18,9 | 1,10% | 0,208 | 18,692 | 5,80% | 1,084 | 18,966 | -1,358 |
| 2019 | 18,9 | 18,9 | 1,10% | 0,208 | 18,692 | 5,80% | 1,084 | 18,966 | -1,358 |
| 2020 | 18,9 | 18,9 | 1,10% | 0,208 | 18,692 | 5,80% | 1,084 | 18,966 | -1,358 |
| 2021 | 18,9 | 18,9 | 1,10% | 0,208 | 18,692 | 5,80% | 1,084 | 18,966 | -1,358 |
| 2022 | 18,9 | 18,9 | 1,10% | 0,208 | 18,692 | 5,80% | 1,084 | 18,966 | -1,358 |
| 2023 | 18,9 | 18,9 | 1,10% | 0,208 | 18,692 | 5,80% | 1,084 | 18,966 | -1,358 |
| 2024 | 18,9 | 18,9 | 1,10% | 0,208 | 18,692 | 5,80% | 1,084 | 18,966 | -1,358 |
| 2025 | 18,9 | 18,9 | 1,10% | 0,208 | 18,692 | 5,80% | 1,084 | 18,966 | -1,358 |
| 2026 | 18,9 | 18,9 | 1,10% | 0,208 | 18,692 | 5,80% | 1,084 | 18,966 | -1,358 |
| 2027 | 18,9 | 18,9 | 1,10% | 0,208 | 18,692 | 5,80% | 1,084 | 18,966 | -1,358 |
| 2028 | 18,9 | 18,9 | 1,10% | 0,208 | 18,692 | 5,80% | 1,084 | 18,966 | -1,358 |

Котельная №13 ул. Телеграфная,5

| Год | Установленная тепловая мощность | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Доля собственных нужд | Расход тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность нетто | Уровень потерь | Потери мощности в тепловых сетях | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| 2012 | 7,31 | 7,31 | 1,03% | 0,075 | 7,235 | 6,00% | 0,434 | 7,066 | -0,265 |
| 2013 | 7,31 | 7,31 | 1,03% | 0,075 | 7,235 | 6,00% | 0,434 | 7,066 | -0,265 |
| 2014 | 7,31 | 7,31 | 1,03% | 0,075 | 7,235 | 6,00% | 0,434 | 7,066 | -0,265 |
| 2015 | 11,2 | 11,2 | 1,03% | 0,115 | 11,085 | 6,00% | 0,665 | 8,519 | 1,901 |
| 2016 | 11,2 | 11,2 | 1,03% | 0,115 | 11,085 | 6,00% | 0,665 | 8,519 | 1,901 |
| 2017 | 11,2 | 11,2 | 1,03% | 0,115 | 11,085 | 6,00% | 0,665 | 8,519 | 1,901 |
| 2018 | 11,2 | 11,2 | 1,03% | 0,115 | 11,085 | 6,00% | 0,665 | 8,519 | 1,901 |
| 2019 | 11,2 | 11,2 | 1,03% | 0,115 | 11,085 | 6,00% | 0,665 | 8,519 | 1,901 |
| 2020 | 11,2 | 11,2 | 1,03% | 0,115 | 11,085 | 6,00% | 0,665 | 8,519 | 1,901 |
| 2021 | 11,2 | 11,2 | 1,03% | 0,115 | 11,085 | 6,00% | 0,665 | 8,519 | 1,901 |
| 2022 | 11,2 | 11,2 | 1,03% | 0,115 | 11,085 | 6,00% | 0,665 | 8,519 | 1,901 |
| 2023 | 11,2 | 11,2 | 1,03% | 0,115 | 11,085 | 6,00% | 0,665 | 8,519 | 1,901 |
| 2024 | 11,2 | 11,2 | 1,03% | 0,115 | 11,085 | 6,00% | 0,665 | 8,519 | 1,901 |
| 2025 | 11,2 | 11,2 | 1,03% | 0,115 | 11,085 | 6,00% | 0,665 | 8,519 | 1,901 |
| 2026 | 11,2 | 11,2 | 1,03% | 0,115 | 11,085 | 6,00% | 0,665 | 8,519 | 1,901 |
| 2027 | 11,2 | 11,2 | 1,03% | 0,115 | 11,085 | 6,00% | 0,665 | 8,519 | 1,901 |
| 2028 | 11,2 | 11,2 | 1,03% | 0,115 | 11,085 | 6,00% | 0,665 | 8,519 | 1,901 |

Котельная №14 ул.Сердобский тупик, 19 А

| Год | Установленная тепловая мощность | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Доля собственных нужд | Расход тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность нетто | Уровень потерь | Потери мощности в тепловых сетях | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| 2012 | 10,1 | 10,1 | 1,04% | 0,105 | 9,995 | 8,90% | 0,890 | 7,067 | 2,038 |
| 2013 | 10,1 | 10,1 | 1,04% | 0,105 | 9,995 | 8,90% | 0,890 | 7,067 | 2,038 |
| 2014 | 10,1 | 10,1 | 1,04% | 0,105 | 9,995 | 8,90% | 0,890 | 7,067 | 2,038 |
| 2015 | 10,1 | 10,1 | 1,04% | 0,105 | 9,995 | 8,90% | 0,890 | 7,067 | 2,038 |
| 2016 | 10,1 | 10,1 | 1,04% | 0,105 | 9,995 | 8,90% | 0,890 | 7,067 | 2,038 |
| 2017 | 10,1 | 10,1 | 1,04% | 0,105 | 9,995 | 8,90% | 0,890 | 7,067 | 2,038 |
| 2018 | 10,1 | 10,1 | 1,04% | 0,105 | 9,995 | 8,90% | 0,890 | 7,067 | 2,038 |
| 2019 | 10,1 | 10,1 | 1,04% | 0,105 | 9,995 | 8,90% | 0,890 | 7,067 | 2,038 |
| 2020 | 10,1 | 10,1 | 1,04% | 0,105 | 9,995 | 8,90% | 0,890 | 7,067 | 2,038 |
| 2021 | 10,1 | 10,1 | 1,04% | 0,105 | 9,995 | 8,90% | 0,890 | 7,067 | 2,038 |
| 2022 | 10,1 | 10,1 | 1,04% | 0,105 | 9,995 | 8,90% | 0,890 | 7,067 | 2,038 |
| 2023 | 10,1 | 10,1 | 1,04% | 0,105 | 9,995 | 8,90% | 0,890 | 7,067 | 2,038 |
| 2024 | 10,1 | 10,1 | 1,04% | 0,105 | 9,995 | 8,90% | 0,890 | 7,067 | 2,038 |
| 2025 | 10,1 | 10,1 | 1,04% | 0,105 | 9,995 | 8,90% | 0,890 | 7,067 | 2,038 |
| 2026 | 10,1 | 10,1 | 1,04% | 0,105 | 9,995 | 8,90% | 0,890 | 7,067 | 2,038 |
| 2027 | 10,1 | 10,1 | 1,04% | 0,105 | 9,995 | 8,90% | 0,890 | 7,067 | 2,038 |
| 2028 | 10,1 | 10,1 | 1,04% | 0,105 | 9,995 | 8,90% | 0,890 | 7,067 | 2,038 |

Раздел 3.Перспективные балансы теплоносителя.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории города Ртищево Ртищевского муниципального района Саратовской области осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка оборудована индивидуальными газовыми теплогенераторами для отопления. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Социальная сфера и общественные здания города Ртищево Ртищевского муниципального района Саратовской области подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей.

Таблица № 3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

| Год | Объем теплоносителя, тыс. м3 | Производительность водоподготовки, м3/ч |
| --- | --- | --- |
|  | Отопление | Горячее водоснабжение | ВСЕГО |  |
| 2013 | 3,13 | 196,08 | 199,21 | 4,5 |
| 2014 | 3,13 | 196,08 | 199,21 | 4,5 |
| 2015 | 3,09 | 196,08 | 199,12 | 4,5 |
| 2016 | 3,09 | 196,08 | 199,12 | 6,5 |
| 2017 | 3,09 | 196,08 | 199,12 | 6,5 |
| 2018 | 3,09 | 196,08 | 199,12 | 6,5 |
| 2019 | 3,09 | 196,08 | 199,12 | 6,5 |
| 2020 | 3,09 | 196,08 | 199,12 | 6,5 |
| 2021 | 3,09 | 196,08 | 199,12 | 6,5 |
| 2022 | 3,09 | 196,08 | 199,12 | 6,5 |
| 2023 | 3,09 | 196,08 | 199,12 | 6,5 |
| 2024 | 3,09 | 196,08 | 199,12 | 6,5 |
| 2025 | 3,09 | 196,08 | 199,12 | 6,5 |
| 2026 | 3,09 | 196,08 | 199,12 | 6,5 |
| 2027 | 3,09 | 196,08 | 199,12 | 6,5 |
| 2028 | 3,09 | 196,08 | 199,12 | 6,5 |

Таблица № 3.2. Существующее максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии

| Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии |
| --- |
| на север | на восток | на юг | на запад |
| Котельная №1, п.Выдвиженец |
| 300 | 110 | 0 | 0 |
| Котельная №3 ул.А.Громова,1А |
| 250 | 120 | 0 | 25 |
| Котельная №4 ул.60 лет октября, 2А |
| 220 | 290 | 280 | 25 |
| Котельная №5 ул.Советская, 30А |
| 250 | 310 | 160 | 90 |
| Котельная №6 ул.Красная, 18/16 |
| 120 | 180 | 180 | 120 |
| Котельная №8 ул.Рябова, 6 |
| 150 | 280 | 45 | 78 |
| Котельная №9 ул.Мясокомбинат, 3А |
| 160 | 140 | 380 | 85 |
| Котельная №11 ул. Железнодорожная, 25 А |
| 110 | 55 | 560 | 850 |
| Котельная №12 ул.З.Космодемьянской, 12А |
| 160 | 180 | 590 | 170 |
| Котельная №13 ул. Телеграфная,5 |
| 120 | 160 | 750 | 700 |
| Котельная №14 ул.Сердобский тупик, 19 А |
| 310 | 350 | 210 | 290 |

На перспективу радиусом эффективного теплоснабжения города Ртищево Ртищевского муниципального района Саратовской области принят существующий радиус теплоснабжения.

В городе Ртищево Саратовской области и не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от индивидуальных источников. В связи с чем новое строительство котельных не планируется.

В городе Ртищево Саратовской области:

- не предусмотрены меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

- не предусмотрены меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим;

- не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха. Теплоснабжающая организация города Ртищево Ртищевского муниципального района Саратовской области  планирует эксплуатировать котельные исходя из внутреннего расчетного температурного графика 95/70°С.

Раздел 4.Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

4.1.Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Учитывая, что Генеральным планом города Ртищево Ртищевского района Саратовской области  не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения города до 2028 года в радиусе действия существующих котельных, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Поэтому новое строительство котельных не планируется.

4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

В соответствии с Генеральным планом города Ртищево Ртищевского района Саратовской области  предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии отсутствуют.

4.3.Предолжения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Таблица № 4.1.

| Адрес объекта | Мероприятия по техперевооружению | Цели реализации мероприятия | Год реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 9 (ул.Мясокомбинат, 3а) | Замена котельного оборудования на энергоэффективное меньшей мощности, замена насосного оборудования на энергоэффективное с меньшей производительностью, установка современной системы водоподготовки (устан.мощность котельной 3,03 Гкал/ ч меняем на 2,58 Гкал/ч) | Обеспечение надежности теплоснабжения при производстве тепловой энергии | 2015 |
| Котельная №14 (ул.Сердобский тупик, 19а) | Замена котельного оборудования на энергоэффективное, замена насосного оборудования на энергоэффективное с меньшей производительностью, установка современной системы водоподготовки, установка современной системы КИП и А (устан.мощность котельной 10,1 Гкал/ ч) | Обеспечение надежности теплоснабжения при производстве тепловой энергии | 2015 |
| Котельная №13 (ул. Телеграфная,5) | Замена котельного оборудования на энергоэффективное большей мощности, замена насосного оборудования на энергоэффективное с большей производительностью в связи с увеличением присоединенной мощности; установка современной системы КИП и А , замена системы водоподготовки на современную (устан.мощность котельной 7,31 Гкал/ ч меняем на 11,0 Гкал/ч). | Обеспечение надежности теплоснабжения при производстве тепловой энергии (при закрытии котельной 3) | 2014 |

4.4.Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Таблица № 4.2. Предложения из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии

| Адрес объекта | Мероприятия | Цели реализации мероприятия | Год реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1, п. Выдвиженец ул. Свободы 15-а | В связи с нерентабельностью вывод из эксплуатации котельной с переводом жилых домов на индивидуальное поквартирное отопление | Обеспечение надежности теплоснабжения при производстве тепловой энергии, ликвидация потерь тепловой энергии в разводящих сетях | 2014 |
| Котельная №3 ул. Громова 1-а | В связи с нерентабельностью вывод из эксплуатации котельной с присоединением потребителей к котельной №13, расположенной по адресу: ул. Телеграфная 5 | Обеспечение надежности теплоснабжения при производстве тепловой энергии | 2014 |

Таблица № 4.3.Перечень объектов для перевода на индивидуальное отопление в 2014 году

| № п/п | адрес | Площадь дома, кв.м | Количество квартир | Количество жителей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул.Мира, 1а | 830,1 | 22 | 43 |
| 2 | Ул.Мира, 2 | 901 | 22 | 31 |
| 3 | Ул.Мира, 3 | 909,5 | 22 | 38 |
| 4 | Ул.Мира, 4 | 893 | 22 | 34 |
| 5 | Ул.Мира, 5 а | 778,7 | 18 | 52 |
| 6 | Ул.Мира, 5 б | 765,2 | 18 | 50 |
| 7 | Ул.Мира, 5 в | 869,2 | 18 | 47 |
| 8 | Ул.Белинского,7 | 1382,0 | 25 | 66 |
| 9 | Ул.Белинского,7а | 1343,8 | 27 | 65 |
| Всего | 8672,5 | 194 | 426 |

Перевод на автономное отопление осуществляется в связи с ликвидацией нерентабельной котельной №1

4.5.Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В соответствии с Генеральным планом города Ртищево Ртищевского района Саратовской области  меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

4.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим  не предусмотрены.

4.7.Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

В городе Ртищево Ртищевского района Саратовской области предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

Таблица №4.4 . Загрузка источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии

| Наименование источника теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 г. |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| Котельная №1, п.Выдвиженец | 2,50 | 0,538 | 1,593 | 0,538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №3 ул.А.Громова,1А | 3,00 | 1,453 | 1,412 | 1,453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №4 ул.60 лет октября, 2А | 8,00 | 5,458 | 1,929 | 5,458 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | 5,467 |
| Котельная №5 ул.Советская, 30А | 6,40 | 3,332 | 2,718 | 3,332 | 3,332 | 3,332 | 3,332 | 3,332 | 3,332 | 3,332 | 3,332 | 3,332 | 3,332 | 3,332 |
| Котельная №6 ул.Красная, 18/16 | 5,06 | 2,798 | 1,808 | 2,798 | 2,798 | 2,798 | 2,798 | 2,798 | 2,798 | 2,798 | 2,798 | 2,798 | 2,798 | 2,798 |
| Котельная №8 ул.Рябова, 6 | 5,00 | 2,734 | 2,067 | 2,734 | 2,734 | 2,734 | 2,734 | 2,734 | 2,734 | 2,734 | 2,734 | 2,734 | 2,734 | 2,734 |
| Котельная №9 ул.Мясокомбинат, 3А | 3,03 | 1,18 | 1,474 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
| Котельная №11 ул. Железнодорожная, 25 А | 11,30 | 9,985 | 0,449 | 9,985 | 9,966 | 9,966 | 9,966 | 9,966 | 9,966 | 9,966 | 9,966 | 9,966 | 9,966 | 9,966 |
| Котельная №12 ул.З.Космодемьянской, 12А | 18,90 | 18,966 | -1,358 | 18,966 | 18,525 | 18,525 | 18,525 | 18,525 | 18,525 | 18,525 | 18,525 | 18,525 | 18,525 | 18,525 |
| Котельная №13 ул. Телеграфная,5 | 7,31 | 7,066 | -0,265 | 7,066 | 8,519 | 8,519 | 8,519 | 8,519 | 8,519 | 8,519 | 8,519 | 8,519 | 8,519 | 8,519 |
| Котельная №14 ул.Сердобский тупик, 19 А | 10,1 | 7,231 | 2,038 | 7,231 | 7,231 | 7,231 | 7,231 | 7,231 | 7,231 | 7,231 | 7,231 | 7,231 | 7,231 | 7,231 |
| Котельная №1 (отделенческая больница), ул.Крылова, 1А | 1,855 | 1,39 | 0,465 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
| Котельная №3 (отделенческая поликлиника), ст.Ртищево, ул.Железнодорожная, 5 | 1,584 | 0,645 | 0,939 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 |
| Котельная №4 (бассейн) ул. Железнодорожная, 72 | 2,134 | 1,875 | 0,259 | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 |
| Котельная №5 (стройдвор), ул. Радищева,8А | 1,92 | 0,434 | 1,486 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 |
| Котельная №9, пер.Дальний, д.2Б | 0,852 | 0,852 | 0 | 0,852 | 0,852 | 0,852 | 0,852 | 0,852 | 0,852 | 0,852 | 0,852 | 0,852 | 0,852 | 0,852 |
| Кочегарка паровозоремонтного цеха , территория Маневрово-хозяйственного цеха, здание №7 | 6,91 | 6,91 | 0 | 6,91 | 6,91 | 6,91 | 6,91 | 6,91 | 6,91 | 6,91 | 6,91 | 6,91 | 6,91 | 6,91 |
| Котельная Ртищево-2 | 2,56 | 2,56 | 0 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 |
| Парокотельная (основное депо), территория Локомотивного депо, здание№15 | 9,79 | 9,79 | 0 | 9,79 | 9,79 | 9,79 | 9,79 | 9,79 | 9,79 | 9,79 | 9,79 | 9,79 | 9,79 | 9,79 |

4.8.Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

ГРАФИК

зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для всех котельных:

(температурный график 95 – 70 0С)

| Температура наружного воздуха, Тнв 0С | Температура воды в подающей линии, Тп0С | Температура воды в обратной линии, То0С |
| --- | --- | --- |
|  | Средняя | Минималь-ная | Максима- льная | Средняя | Максималь- ная |
| 8 | 39,7 | 36,7 | 42,7 | 34,3 | 37,3 |
| 7 | 41,5 | 38,5 | 44,5 | 35,5 | 38,5 |
| 6 | 43,3 | 40,3 | 46,3 | 36,8 | 39,8 |
| 5 | 45,0 | 42,0 | 48,0 | 37,9 | 40,9 |
| 4 | 46,7 | 43,7 | 49,7 | 39,1 | 42,1 |
| 3 | 48,4 | 45,4 | 51,4 | 40,2 | 43,2 |
| 2 | 50,1 | 47,1 | 53,1 | 41,4 | 44,4 |
| 1 | 51,7 | 48,7 | 54,7 | 42,5 | 45,5 |
| 0 | 53,3 | 50,3 | 56,3 | 43,6 | 46,6 |
| -1 | 55,0 | 52,0 | 58,0 | 44,6 | 47,6 |
| -2 | 56,6 | 53,6 | 59,6 | 45,7 | 48,7 |
| -3 | 58,2 | 55,2 | 61,2 | 46,7 | 49,7 |
| -4 | 59,7 | 56,7 | 62,7 | 47,8 | 50,8 |
| -5 | 61,3 | 58,3 | 64,3 | 48,8 | 51,8 |
| -6 | 62,9 | 59,9 | 65,9 | 49,8 | 52,8 |
| -7 | 64,4 | 61,4 | 67,4 | 50,8 | 53,8 |
| -8 | 65,9 | 62,9 | 68,9 | 51,8 | 54,8 |
| -9 | 67,5 | 64,5 | 70,5 | 52,8 | 55,8 |
| -10 | 69,0 | 66,0 | 72,0 | 53,8 | 56,8 |
| -11 | 70,5 | 67,5 | 73,5 | 54,7 | 57,7 |
| -12 | 72,0 | 69,0 | 75,0 | 55,7 | 58,7 |
| -13 | 73,5 | 70,5 | 76,5 | 56,6 | 59,6 |
| -14 | 74,9 | 71,9 | 77,9 | 57,6 | 60,6 |
| -15 | 76,4 | 73,4 | 79,4 | 58,5 | 61,5 |
| -16 | 77,9 | 74,9 | 80,9 | 59,4 | 62,4 |
| -17 | 79,3 | 76,3 | 82,3 | 60,3 | 63,3 |
| -18 | 80,8 | 77,8 | 83,8 | 61,2 | 64,2 |
| -19 | 82,2 | 79,2 | 85,2 | 62,1 | 65,1 |
| -20 | 83,7 | 80,7 | 86,7 | 63,0 | 66,0 |
| -21 | 85,1 | 82,1 | 88,1 | 63,9 | 66,9 |
| -22 | 86,5 | 83,5 | 89,5 | 64,8 | 67,8 |
| -23 | 88,0 | 85,0 | 91,0 | 65,7 | 68,7 |
| -24 | 89,4 | 86,4 | 92,4 | 66,6 | 69,6 |
| -25 | 90,8 | 87,8 | 93,8 | 67,4 | 70,4 |
| -26 | 92,2 | 89,2 | 95,2 | 68,3 | 71,3 |
| -27 | 93,6 | 90,6 | 96,6 | 69,1 | 72,1 |
| -28 | 95,0 | 92,0 | 98,0 | 70,0 | 73,0 |

4.9.Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой  энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.

В связи с закрытием котельной №1, п.Выдвиженец и переводом потребителей на индивидуальные источники тепловой энергии, закрытием котельной №3 и переводом потребителей на котельную №13, а так же с заменой оборудования с учетом тепловой нагрузки потребителей в котельных №9 и №14 предложения по перспективной установленной тепловой мощности представлены в таблице №4.4.

Таблица № 4.4. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1, п.Выдвиженец | 2,50 | 0 |
| 2 | Котельная №3 ул.А.Громова,1А | 3,00 | 0 |
| 3 | Котельная №4 ул.60 лет октября, 2А | 8,00 | 8 |
| 4 | Котельная №5 ул.Советская, 30А | 6,40 | 6,4 |
| 5 | Котельная №6 ул.Красная, 18/16 | 5,06 | 5,06 |
| 6 | Котельная №8 ул.Рябова, 6 | 5,00 | 5 |
| 7 | Котельная №9 ул.Мясокомбинат, 3А | 3,03 | 2,58 |
| 8 | Котельная №11 ул. Железнодорожная, 25 А | 11,30 | 11,3 |
| 9 | Котельная №12 ул.З.Космодемьянской, 12А | 18,90 | 18,9 |
| 10 | Котельная №13 ул. Телеграфная,5 | 7,31 | 11,0 |
| 11 | Котельная №14 ул.Сердобский тупик, 19 А | 10,10 | 10,1 |
| 12 | Котельная №1 (отделенческая больница), ул.Крылова, 1А | 1,855 | 1,855 |
| 13 | Котельная №3 (отделенческая поликлиника), ст.Ртищево, ул.Железнодорожная, 5 | 1,584 | 1,584 |
| 14 | Котельная №4 (бассейн) ул. Железнодорожная, 72 | 2,134 | 2,134 |
| 15 | Котельная №5 (стройдвор), ул. Радищева,8А | 1,92 | 1,92 |
| 16 | Котельная №9, пер.Дальний, д.2Б | 0,852 | 0,852 |
| 17 | Кочегарка паровозоремонтного цеха , территория Маневрово-хозяйственного цеха, здание №7 | 6,91 | 6,91 |
| 18 | Котельная Ртищево-2 | 2,56 | 2,56 |
| 19 | Парокотельная (основное депо), территория Локомотивного депо, здание№15 | 9,79 | 9,79 |

Раздел 5. Предложения по новому строительству и реконструкции  тепловых сетей.

5.1.Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны  с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Новое строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии представлено в таблице 5.1.1.

Таблица № 5.1.1.

| Адрес объекта | Мероприятия | Цели реализации мероприятия | Год реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №3 (ул.А.Громова, 1А) | Прокладка теплотрассы из современных полимерных материалов с энергоэффективной тепловой изоляцией, подземно от котельной №3 до котельной №13 | Переподключение потребителей к котельной №13 после консервации котельной №3 | 2014 |

5.2.Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Новое строительство тепловых сетей не планируется.

5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом города Ртищево Саратовской области   предусмотрено изменение схемы теплоснабжения села, но новое строительство тепловых сетей не планируется. Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, также не предусмотрена.

5.4.Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

Учитывая, что Генеральным планом города Ртищево Ртищевского района Саратовской области предусмотрено изменение схемы теплоснабжения села, поэтому новое строительство и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения не планируются.

5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

На перспективу в городе Ртищево Ртищевского муниципального  района Саратовской области предусмотрено изменение схемы теплоснабжения населенного пункта, поэтому новое строительство тепловых сетей представлено в таблице 6.5.1.

Таблица № 6.5.1.

| Адрес объекта | Мероприятия | Цели реализации мероприятия | Год реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №13 (ул. Телеграфная,5) | Замена магистральных участков тепловой сети | Обеспечение надежности теплоснабжения, устранение утечек в трубопроводах, уменьшение потерь тепловой энергии через изоляцию | 2014 |

Раздел 6. Перспективные топливные балансы.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

Таблица № 6.1. Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения

Котельная №1, п.Выдвиженец

| Год | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Объем производства тепловой энергии в год | Характеристика и наименование основного топлива | Низшая теплота сгорания | Калорийный коэффициент топлива | Факт - годовой расход основного топлива | Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | Резервное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Условного топлива | Натурального топлива |  |  |  |
|  | Гкал/ч | тыс. Гкал |  | ккал/кг (ккал/куб. нм) | ккал/нм3 | т у.т | тыс. м3; т | кг у.т./Гкал | кг у.т./Гкал | куб. м/Гкал |  |
| 2012 | 2,500 | 1,098 | газ | 7000 | 8235 | 240,378 | 208,30 | 178 | 218,92 | 189,71 | не предусм. |
| 2013 | 2,500 | 1,098 | газ | 7000 | 8235 | 240,378 | 208,30 | 178 | 218,92 | 189,71 | не предусм. |
| 2014 | 2,500 | 1,098 | газ | 7000 | 8235 | 240,378 | 208,30 | 178 | 218,92 | 189,71 | не предусм. |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Котельная №3 ул.А.Громова,1А

| Год | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Объем производства тепловой энергии в год | Характеристика и наименование основного топлива | Низшая теплота сгорания | Калорийный коэффициент топлива | Факт - годовой расход основного топлива | Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | Резервное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Условного топлива | Натурального топлива |  |  |  |
|  | Гкал/ч | тыс. Гкал |  | ккал/кг (ккал/куб. нм) | ккал/нм3 | т у.т | тыс. м3; т | кг у.т./Гкал | кг у.т./Гкал | куб. м/Гкал |  |
| 2012 | 3,000 | 3,266 | газ | 7000 | 8235 | 470,26 | 407,50 | 178 | 143,98 | 124,77 | не предусм. |
| 2013 | 3,000 | 3,266 | газ | 7000 | 8235 | 470,26 | 407,50 | 178 | 143,98 | 124,77 | не предусм. |
| 2014 | 3,000 | 3,266 | газ | 7000 | 8235 | 470,26 | 407,50 | 178 | 143,98 | 124,77 | не предусм. |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Котельная №4 ул.60 лет октября, 2А

| Год | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Объем производства тепловой энергии в год | Характеристика и наименование основного топлива | Низшая теплота сгорания | Калорийный коэффициент топлива | Факт - годовой расход основного топлива | Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | Резервное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Условного топлива | Натурального топлива |  |  |  |
|  | Гкал/ч | тыс. Гкал |  | ккал/кг (ккал/куб. нм) | ккал/нм3 | т у.т | тыс. м3; т | кг у.т./Гкал | кг у.т./Гкал | куб. м/Гкал |  |
| 2012 | 8,000 | 8,837 | газ | 7000 | 8235 | 1871,10 | 1621,40 | 178 | 211,73 | 183,48 | не предусм. |
| 2013 | 8,000 | 8,837 | газ | 7000 | 8235 | 1871,10 | 1621,40 | 178 | 211,73 | 183,48 | не предусм. |
| 2014 | 8,000 | 8,837 | газ | 7000 | 8235 | 1871,10 | 1621,40 | 178 | 211,73 | 183,48 | не предусм. |
| 2015 | 8,000 | 8,837 | газ | 7000 | 8235 | 1871,10 | 1621,40 | 178 | 211,73 | 183,48 | не предусм. |
| 2016 | 8,000 | 8,837 | газ | 7000 | 8235 | 1871,10 | 1621,40 | 178 | 211,73 | 183,48 | не предусм. |
| 2017 | 8,000 | 8,837 | газ | 7000 | 8235 | 1871,10 | 1621,40 | 178 | 211,73 | 183,48 | не предусм. |
| 2018 | 8,000 | 8,837 | газ | 7000 | 8235 | 1871,10 | 1621,40 | 178 | 211,73 | 183,48 | не предусм. |
| 2019 | 8,000 | 8,837 | газ | 7000 | 8235 | 1871,10 | 1621,40 | 178 | 211,73 | 183,48 | не предусм. |
| 2020 | 8,000 | 8,837 | газ | 7000 | 8235 | 1871,10 | 1621,40 | 178 | 211,73 | 183,48 | не предусм. |
| 2021 | 8,000 | 8,837 | газ | 7000 | 8235 | 1871,10 | 1621,40 | 178 | 211,73 | 183,48 | не предусм. |
| 2022 | 8,000 | 8,837 | газ | 7000 | 8235 | 1871,10 | 1621,40 | 178 | 211,73 | 183,48 | не предусм. |
| 2023 | 8,000 | 8,837 | газ | 7000 | 8235 | 1871,10 | 1621,40 | 178 | 211,73 | 183,48 | не предусм. |
| 2024 | 8,000 | 8,837 | газ | 7000 | 8235 | 1871,10 | 1621,40 | 178 | 211,73 | 183,48 | не предусм. |
| 2025 | 8,000 | 8,837 | газ | 7000 | 8235 | 1871,10 | 1621,40 | 178 | 211,73 | 183,48 | не предусм. |
| 2026 | 8,000 | 8,837 | газ | 7000 | 8235 | 1871,10 | 1621,40 | 178 | 211,73 | 183,48 | не предусм. |
| 2027 | 8,000 | 8,837 | газ | 7000 | 8235 | 1871,10 | 1621,40 | 178 | 211,73 | 183,48 | не предусм. |
| 2028 | 8,000 | 8,837 | газ | 7000 | 8235 | 1871,10 | 1621,40 | 178 | 211,73 | 183,48 | не предусм. |

Котельная №5 ул.Советская, 30А

| Год | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Объем производства тепловой энергии в год | Характеристика и наименование основного топлива | Низшая теплота сгорания | Калорийный коэффициент топлива | Факт - годовой расход основного топлива | Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | Резервное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Условного топлива | Натурального топлива |  |  |  |
|  | Гкал/ч | тыс. Гкал |  | ккал/кг (ккал/куб. нм) | ккал/нм3 | т у.т | тыс. м3; т | кг у.т./Гкал | кг у.т./Гкал | куб. м/Гкал |  |
| 2012 | 6,400 | 6,507 | газ | 7000 | 8235 | 1321,91 | 1145,50 | 178 | 203,15 | 176,04 | не предусм. |
| 2013 | 6,400 | 6,507 | газ | 7000 | 8235 | 1321,91 | 1145,50 | 178 | 203,15 | 176,04 | не предусм. |
| 2014 | 6,400 | 6,507 | газ | 7000 | 8235 | 1321,91 | 1145,50 | 178 | 203,15 | 176,04 | не предусм. |
| 2015 | 6,400 | 6,507 | газ | 7000 | 8235 | 1321,91 | 1145,50 | 178 | 203,15 | 176,04 | не предусм. |
| 2016 | 6,400 | 6,507 | газ | 7000 | 8235 | 1321,91 | 1145,50 | 178 | 203,15 | 176,04 | не предусм. |
| 2017 | 6,400 | 6,507 | газ | 7000 | 8235 | 1321,91 | 1145,50 | 178 | 203,15 | 176,04 | не предусм. |
| 2018 | 6,400 | 6,507 | газ | 7000 | 8235 | 1321,91 | 1145,50 | 178 | 203,15 | 176,04 | не предусм. |
| 2019 | 6,400 | 6,507 | газ | 7000 | 8235 | 1321,91 | 1145,50 | 178 | 203,15 | 176,04 | не предусм. |
| 2020 | 6,400 | 6,507 | газ | 7000 | 8235 | 1321,91 | 1145,50 | 178 | 203,15 | 176,04 | не предусм. |
| 2021 | 6,400 | 6,507 | газ | 7000 | 8235 | 1321,91 | 1145,50 | 178 | 203,15 | 176,04 | не предусм. |
| 2022 | 6,400 | 6,507 | газ | 7000 | 8235 | 1321,91 | 1145,50 | 178 | 203,15 | 176,04 | не предусм. |
| 2023 | 6,400 | 6,507 | газ | 7000 | 8235 | 1321,91 | 1145,50 | 178 | 203,15 | 176,04 | не предусм. |
| 2024 | 6,400 | 6,507 | газ | 7000 | 8235 | 1321,91 | 1145,50 | 178 | 203,15 | 176,04 | не предусм. |
| 2025 | 6,400 | 6,507 | газ | 7000 | 8235 | 1321,91 | 1145,50 | 178 | 203,15 | 176,04 | не предусм. |
| 2026 | 6,400 | 6,507 | газ | 7000 | 8235 | 1321,91 | 1145,50 | 178 | 203,15 | 176,04 | не предусм. |
| 2027 | 6,400 | 6,507 | газ | 7000 | 8235 | 1321,91 | 1145,50 | 178 | 203,15 | 176,04 | не предусм. |
| 2028 | 6,400 | 6,507 | газ | 7000 | 8235 | 1321,91 | 1145,50 | 178 | 203,15 | 176,04 | не предусм. |

Котельная №6 ул.Красная, 18/16

| Год | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Объем производства тепловой энергии в год | Характеристика и наименование основного топлива | Низшая теплота сгорания | Калорийный коэффициент топлива | Факт - годовой расход основного топлива | Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | Резервное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Условного топлива | Натурального топлива |  |  |  |
|  | Гкал/ч | тыс. Гкал |  | ккал/кг (ккал/куб. нм) | ккал/нм3 | т у.т | тыс. м3; т | кг у.т./Гкал | кг у.т./Гкал | куб. м/Гкал |  |
| 2012 | 5,060 | 7,442 | газ | 7000 | 8235 | 1033,64 | 895,70 | 178 | 138,89 | 120,36 | не предусм. |
| 2013 | 5,060 | 7,442 | газ | 7000 | 8235 | 1033,64 | 895,70 | 178 | 138,89 | 120,36 | не предусм. |
| 2014 | 5,060 | 7,442 | газ | 7000 | 8235 | 1033,64 | 895,70 | 178 | 138,89 | 120,36 | не предусм. |
| 2015 | 5,060 | 7,442 | газ | 7000 | 8235 | 1033,64 | 895,70 | 178 | 138,89 | 120,36 | не предусм. |
| 2016 | 5,060 | 7,442 | газ | 7000 | 8235 | 1033,64 | 895,70 | 178 | 138,89 | 120,36 | не предусм. |
| 2017 | 5,060 | 7,442 | газ | 7000 | 8235 | 1033,64 | 895,70 | 178 | 138,89 | 120,36 | не предусм. |
| 2018 | 5,060 | 7,442 | газ | 7000 | 8235 | 1033,64 | 895,70 | 178 | 138,89 | 120,36 | не предусм. |
| 2019 | 5,060 | 7,442 | газ | 7000 | 8235 | 1033,64 | 895,70 | 178 | 138,89 | 120,36 | не предусм. |
| 2020 | 5,060 | 7,442 | газ | 7000 | 8235 | 1033,64 | 895,70 | 178 | 138,89 | 120,36 | не предусм. |
| 2021 | 5,060 | 7,442 | газ | 7000 | 8235 | 1033,64 | 895,70 | 178 | 138,89 | 120,36 | не предусм. |
| 2022 | 5,060 | 7,442 | газ | 7000 | 8235 | 1033,64 | 895,70 | 178 | 138,89 | 120,36 | не предусм. |
| 2023 | 5,060 | 7,442 | газ | 7000 | 8235 | 1033,64 | 895,70 | 178 | 138,89 | 120,36 | не предусм. |
| 2024 | 5,060 | 7,442 | газ | 7000 | 8235 | 1033,64 | 895,70 | 178 | 138,89 | 120,36 | не предусм. |
| 2025 | 5,060 | 7,442 | газ | 7000 | 8235 | 1033,64 | 895,70 | 178 | 138,89 | 120,36 | не предусм. |
| 2026 | 5,060 | 7,442 | газ | 7000 | 8235 | 1033,64 | 895,70 | 178 | 138,89 | 120,36 | не предусм. |
| 2027 | 5,060 | 7,442 | газ | 7000 | 8235 | 1033,64 | 895,70 | 178 | 138,89 | 120,36 | не предусм. |
| 2028 | 5,060 | 7,442 | газ | 7000 | 8235 | 1033,64 | 895,70 | 178 | 138,89 | 120,36 | не предусм. |

Котельная №8 ул.Рябова, 6

| Год | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Объем производства тепловой энергии в год | Характеристика и наименование основного топлива | Низшая теплота сгорания | Калорийный коэффициент топлива | Факт - годовой расход основного топлива | Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | Резервное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Условного топлива | Натурального топлива |  |  |  |
|  | Гкал/ч | тыс. Гкал |  | ккал/кг (ккал/куб. нм) | ккал/нм3 | т у.т | тыс. м3; т | кг у.т./Гкал | кг у.т./Гкал | куб. м/Гкал |  |
| 2012 | 5,000 | 6,079 | газ | 7000 | 8235 | 865,85 | 750,30 | 178 | 142,43 | 123,42 | не предусм. |
| 2013 | 5,000 | 6,079 | газ | 7000 | 8235 | 865,85 | 750,30 | 178 | 142,43 | 123,42 | не предусм. |
| 2014 | 5,000 | 6,079 | газ | 7000 | 8235 | 865,85 | 750,30 | 178 | 142,43 | 123,42 | не предусм. |
| 2015 | 5,000 | 6,079 | газ | 7000 | 8235 | 865,85 | 750,30 | 178 | 142,43 | 123,42 | не предусм. |
| 2016 | 5,000 | 6,079 | газ | 7000 | 8235 | 865,85 | 750,30 | 178 | 142,43 | 123,42 | не предусм. |
| 2017 | 5,000 | 6,079 | газ | 7000 | 8235 | 865,85 | 750,30 | 178 | 142,43 | 123,42 | не предусм. |
| 2018 | 5,000 | 6,079 | газ | 7000 | 8235 | 865,85 | 750,30 | 178 | 142,43 | 123,42 | не предусм. |
| 2019 | 5,000 | 6,079 | газ | 7000 | 8235 | 865,85 | 750,30 | 178 | 142,43 | 123,42 | не предусм. |
| 2020 | 5,000 | 6,079 | газ | 7000 | 8235 | 865,85 | 750,30 | 178 | 142,43 | 123,42 | не предусм. |
| 2021 | 5,000 | 6,079 | газ | 7000 | 8235 | 865,85 | 750,30 | 178 | 142,43 | 123,42 | не предусм. |
| 2022 | 5,000 | 6,079 | газ | 7000 | 8235 | 865,85 | 750,30 | 178 | 142,43 | 123,42 | не предусм. |
| 2023 | 5,000 | 6,079 | газ | 7000 | 8235 | 865,85 | 750,30 | 178 | 142,43 | 123,42 | не предусм. |
| 2024 | 5,000 | 6,079 | газ | 7000 | 8235 | 865,85 | 750,30 | 178 | 142,43 | 123,42 | не предусм. |
| 2025 | 5,000 | 6,079 | газ | 7000 | 8235 | 865,85 | 750,30 | 178 | 142,43 | 123,42 | не предусм. |
| 2026 | 5,000 | 6,079 | газ | 7000 | 8235 | 865,85 | 750,30 | 178 | 142,43 | 123,42 | не предусм. |
| 2027 | 5,000 | 6,079 | газ | 7000 | 8235 | 865,85 | 750,30 | 178 | 142,43 | 123,42 | не предусм. |
| 2028 | 5,000 | 6,079 | газ | 7000 | 8235 | 865,85 | 750,30 | 178 | 142,43 | 123,42 | не предусм. |

Котельная №9 ул.Мясокомбинат, 3А

| Год | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Объем производства тепловой энергии в год | Характеристика и наименование основного топлива | Низшая теплота сгорания | Калорийный коэффициент топлива | Факт - годовой расход основного топлива | Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | Резервное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Условного топлива | Натурального топлива |  |  |  |
|  | Гкал/ч | тыс. Гкал |  | ккал/кг (ккал/куб. нм) | ккал/нм3 | т у.т | тыс. м3; т | кг у.т./Гкал | кг у.т./Гкал | куб. м/Гкал |  |
| 2012 | 3,030 | 2,819 | газ | 7000 | 8235 | 524,38 | 454,40 | 178 | 186,02 | 161,19 | не предусм. |
| 2013 | 3,030 | 2,819 | газ | 7000 | 8235 | 524,38 | 454,40 | 178 | 186,02 | 161,19 | не предусм. |
| 2014 | 3,030 | 2,819 | газ | 7000 | 8235 | 524,38 | 454,40 | 178 | 186,02 | 161,19 | не предусм. |
| 2015 | 3,030 | 2,819 | газ | 7000 | 8235 | 524,38 | 454,40 | 178 | 186,02 | 161,19 | не предусм. |
| 2016 | 2,580 | 2,819 | газ | 7000 | 8235 | 372,63 | 322,90 | 178 | 132,18 | 114,54 | не предусм. |
| 2017 | 2,580 | 2,819 | газ | 7000 | 8235 | 372,63 | 322,90 | 178 | 132,18 | 114,54 | не предусм. |
| 2018 | 2,580 | 2,819 | газ | 7000 | 8235 | 372,63 | 322,90 | 178 | 132,18 | 114,54 | не предусм. |
| 2019 | 2,580 | 2,819 | газ | 7000 | 8235 | 372,63 | 322,90 | 178 | 132,18 | 114,54 | не предусм. |
| 2020 | 2,580 | 2,819 | газ | 7000 | 8235 | 372,63 | 322,90 | 178 | 132,18 | 114,54 | не предусм. |
| 2021 | 2,580 | 2,819 | газ | 7000 | 8235 | 372,63 | 322,90 | 178 | 132,18 | 114,54 | не предусм. |
| 2022 | 2,580 | 2,819 | газ | 7000 | 8235 | 372,63 | 322,90 | 178 | 132,18 | 114,54 | не предусм. |
| 2023 | 2,580 | 2,819 | газ | 7000 | 8235 | 372,63 | 322,90 | 178 | 132,18 | 114,54 | не предусм. |
| 2024 | 2,580 | 2,819 | газ | 7000 | 8235 | 372,63 | 322,90 | 178 | 132,18 | 114,54 | не предусм. |
| 2025 | 2,580 | 2,819 | газ | 7000 | 8235 | 372,63 | 322,90 | 178 | 132,18 | 114,54 | не предусм. |
| 2026 | 2,580 | 2,819 | газ | 7000 | 8235 | 372,63 | 322,90 | 178 | 132,18 | 114,54 | не предусм. |
| 2027 | 2,580 | 2,819 | газ | 7000 | 8235 | 372,63 | 322,90 | 178 | 132,18 | 114,54 | не предусм. |
| 2028 | 2,580 | 2,819 | газ | 7000 | 8235 | 372,63 | 322,90 | 178 | 132,18 | 114,54 | не предусм. |

Котельная №11 ул. Железнодорожная, 25 А

| Год | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Объем производства тепловой энергии в год | Характеристика и наименование основного топлива | Низшая теплота сгорания | Калорийный коэффициент топлива | Факт - годовой расход основного топлива | Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | Резервное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Условного топлива | Натурального топлива |  |  |  |
|  | Гкал/ч | тыс. Гкал |  | ккал/кг (ккал/куб. нм) | ккал/нм3 | т у.т | тыс. м3; т | кг у.т./Гкал | кг у.т./Гкал | куб. м/Гкал |  |
| 2012 | 11,300 | 16,533 | газ | 7000 | 8235 | 2656,51 | 2302,00 | 178 | 160,68 | 139,24 | не предусм. |
| 2013 | 11,300 | 16,533 | газ | 7000 | 8235 | 2656,51 | 2302,00 | 178 | 160,68 | 139,24 | не предусм. |
| 2014 | 11,300 | 16,533 | газ | 7000 | 8235 | 2656,51 | 2302,00 | 178 | 160,68 | 139,24 | не предусм. |
| 2015 | 11,300 | 16,533 | газ | 7000 | 8235 | 2656,51 | 2302,00 | 178 | 160,68 | 139,24 | не предусм. |
| 2016 | 11,300 | 16,533 | газ | 7000 | 8235 | 2656,51 | 2302,00 | 178 | 160,68 | 139,24 | не предусм. |
| 2017 | 11,300 | 16,533 | газ | 7000 | 8235 | 2656,51 | 2302,00 | 178 | 160,68 | 139,24 | не предусм. |
| 2018 | 11,300 | 16,533 | газ | 7000 | 8235 | 2656,51 | 2302,00 | 178 | 160,68 | 139,24 | не предусм. |
| 2019 | 11,300 | 16,533 | газ | 7000 | 8235 | 2656,51 | 2302,00 | 178 | 160,68 | 139,24 | не предусм. |
| 2020 | 11,300 | 16,533 | газ | 7000 | 8235 | 2656,51 | 2302,00 | 178 | 160,68 | 139,24 | не предусм. |
| 2021 | 11,300 | 16,533 | газ | 7000 | 8235 | 2656,51 | 2302,00 | 178 | 160,68 | 139,24 | не предусм. |
| 2022 | 11,300 | 16,533 | газ | 7000 | 8235 | 2656,51 | 2302,00 | 178 | 160,68 | 139,24 | не предусм. |
| 2023 | 11,300 | 16,533 | газ | 7000 | 8235 | 2656,51 | 2302,00 | 178 | 160,68 | 139,24 | не предусм. |
| 2024 | 11,300 | 16,533 | газ | 7000 | 8235 | 2656,51 | 2302,00 | 178 | 160,68 | 139,24 | не предусм. |
| 2025 | 11,300 | 16,533 | газ | 7000 | 8235 | 2656,51 | 2302,00 | 178 | 160,68 | 139,24 | не предусм. |
| 2026 | 11,300 | 16,533 | газ | 7000 | 8235 | 2656,51 | 2302,00 | 178 | 160,68 | 139,24 | не предусм. |
| 2027 | 11,300 | 16,533 | газ | 7000 | 8235 | 2656,51 | 2302,00 | 178 | 160,68 | 139,24 | не предусм. |
| 2028 | 11,300 | 16,533 | газ | 7000 | 8235 | 2656,51 | 2302,00 | 178 | 160,68 | 139,24 | не предусм. |

Котельная №12 ул.З.Космодемьянской, 12А

| Год | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Объем производства тепловой энергии в год | Характеристика и наименование основного топлива | Низшая теплота сгорания | Калорийный коэффициент топлива | Факт - годовой расход основного топлива | Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | Резервное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Условного топлива | Натурального топлива |  |  |  |
|  | Гкал/ч | тыс. Гкал |  | ккал/кг (ккал/куб. нм) | ккал/нм3 | т у.т | тыс. м3; т | кг у.т./Гкал | кг у.т./Гкал | куб. м/Гкал |  |
| 2012 | 18,900 | 29,965 | газ | 7000 | 8235 | 4942,58 | 4283,00 | 178 | 164,95 | 142,93 | не предусм. |
| 2013 | 18,900 | 29,965 | газ | 7000 | 8235 | 4942,58 | 4283,00 | 178 | 164,95 | 142,93 | не предусм. |
| 2014 | 18,900 | 29,965 | газ | 7000 | 8235 | 4942,58 | 4283,00 | 178 | 164,95 | 142,93 | не предусм. |
| 2015 | 18,900 | 29,965 | газ | 7000 | 8235 | 4942,58 | 4283,00 | 178 | 164,95 | 142,93 | не предусм. |
| 2016 | 18,900 | 29,965 | газ | 7000 | 8235 | 4942,58 | 4283,00 | 178 | 164,95 | 142,93 | не предусм. |
| 2017 | 18,900 | 29,965 | газ | 7000 | 8235 | 4942,58 | 4283,00 | 178 | 164,95 | 142,93 | не предусм. |
| 2018 | 18,900 | 29,965 | газ | 7000 | 8235 | 4942,58 | 4283,00 | 178 | 164,95 | 142,93 | не предусм. |
| 2019 | 18,900 | 29,965 | газ | 7000 | 8235 | 4942,58 | 4283,00 | 178 | 164,95 | 142,93 | не предусм. |
| 2020 | 18,900 | 29,965 | газ | 7000 | 8235 | 4942,58 | 4283,00 | 178 | 164,95 | 142,93 | не предусм. |
| 2021 | 18,900 | 29,965 | газ | 7000 | 8235 | 4942,58 | 4283,00 | 178 | 164,95 | 142,93 | не предусм. |
| 2022 | 18,900 | 29,965 | газ | 7000 | 8235 | 4942,58 | 4283,00 | 178 | 164,95 | 142,93 | не предусм. |
| 2023 | 18,900 | 29,965 | газ | 7000 | 8235 | 4942,58 | 4283,00 | 178 | 164,95 | 142,93 | не предусм. |
| 2024 | 18,900 | 29,965 | газ | 7000 | 8235 | 4942,58 | 4283,00 | 178 | 164,95 | 142,93 | не предусм. |
| 2025 | 18,900 | 29,965 | газ | 7000 | 8235 | 4942,58 | 4283,00 | 178 | 164,95 | 142,93 | не предусм. |
| 2026 | 18,900 | 29,965 | газ | 7000 | 8235 | 4942,58 | 4283,00 | 178 | 164,95 | 142,93 | не предусм. |
| 2027 | 18,900 | 29,965 | газ | 7000 | 8235 | 4942,58 | 4283,00 | 178 | 164,95 | 142,93 | не предусм. |
| 2028 | 18,900 | 29,965 | газ | 7000 | 8235 | 4942,58 | 4283,00 | 178 | 164,95 | 142,93 | не предусм. |

Котельная №13 ул. Телеграфная,5

| Год | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Объем производства тепловой энергии в год | Характеристика и наименование основного топлива | Низшая теплота сгорания | Калорийный коэффициент топлива | Факт - годовой расход основного топлива | Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | Резервное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Условного топлива | Натурального топлива |  |  |  |
|  | Гкал/ч | тыс. Гкал |  | ккал/кг (ккал/куб. нм) | ккал/нм3 | т у.т | тыс. м3; т | кг у.т./Гкал | кг у.т./Гкал | куб. м/Гкал |  |
| 2012 | 7,310 | 13,483 | газ | 7000 | 8235 | 2565,57 | 2223,20 | 178 | 190,28 | 164,89 | не предусм. |
| 2013 | 7,310 | 13,483 | газ | 7000 | 8235 | 2565,57 | 2223,20 | 178 | 190,28 | 164,89 | не предусм. |
| 2014 | 7,310 | 13,483 | газ | 7000 | 8235 | 2565,57 | 2223,20 | 178 | 190,28 | 164,89 | не предусм. |
| 2015 | 11,200 | 16,749 | газ | 7000 | 8235 | 2240,72 | 1941,70 | 178 | 133,78 | 115,93 | не предусм. |
| 2016 | 11,200 | 16,749 | газ | 7000 | 8235 | 2240,72 | 1941,70 | 178 | 133,78 | 115,93 | не предусм. |
| 2017 | 11,200 | 16,749 | газ | 7000 | 8235 | 2240,72 | 1941,70 | 178 | 133,78 | 115,93 | не предусм. |
| 2018 | 11,200 | 16,749 | газ | 7000 | 8235 | 2240,72 | 1941,70 | 178 | 133,78 | 115,93 | не предусм. |
| 2019 | 11,200 | 16,749 | газ | 7000 | 8235 | 2240,72 | 1941,70 | 178 | 133,78 | 115,93 | не предусм. |
| 2020 | 11,200 | 16,749 | газ | 7000 | 8235 | 2240,72 | 1941,70 | 178 | 133,78 | 115,93 | не предусм. |
| 2021 | 11,200 | 16,749 | газ | 7000 | 8235 | 2240,72 | 1941,70 | 178 | 133,78 | 115,93 | не предусм. |
| 2022 | 11,200 | 16,749 | газ | 7000 | 8235 | 2240,72 | 1941,70 | 178 | 133,78 | 115,93 | не предусм. |
| 2023 | 11,200 | 16,749 | газ | 7000 | 8235 | 2240,72 | 1941,70 | 178 | 133,78 | 115,93 | не предусм. |
| 2024 | 11,200 | 16,749 | газ | 7000 | 8235 | 2240,72 | 1941,70 | 178 | 133,78 | 115,93 | не предусм. |
| 2025 | 11,200 | 16,749 | газ | 7000 | 8235 | 2240,72 | 1941,70 | 178 | 133,78 | 115,93 | не предусм. |
| 2026 | 11,200 | 16,749 | газ | 7000 | 8235 | 2240,72 | 1941,70 | 178 | 133,78 | 115,93 | не предусм. |
| 2027 | 11,200 | 16,749 | газ | 7000 | 8235 | 2240,72 | 1941,70 | 178 | 133,78 | 115,93 | не предусм. |
| 2028 | 11,200 | 16,749 | газ | 7000 | 8235 | 2240,72 | 1941,70 | 178 | 133,78 | 115,93 | не предусм. |

Котельная №14 ул.Сердобский тупик, 19 А

| Год | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Объем производства тепловой энергии в год | Характеристика и наименование основного топлива | Низшая теплота сгорания | Калорийный коэффициент топлива | Факт - годовой расход основного топлива | Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | Резервное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Условного топлива | Натурального топлива |  |  |  |
|  | Гкал/ч | тыс. Гкал |  | ккал/кг (ккал/куб. нм) | ккал/нм3 | т у.т | тыс. м3; т | кг у.т./Гкал | кг у.т./Гкал | куб. м/Гкал |  |
| 2012 | 10,100 | 13,737 | газ | 7000 | 8235 | 2518,72 | 2182,60 | 178 | 183,35 | 158,88 | не предусм. |
| 2013 | 10,100 | 13,737 | газ | 7000 | 8235 | 2518,72 | 2182,60 | 178 | 183,35 | 158,88 | не предусм. |
| 2014 | 10,100 | 13,737 | газ | 7000 | 8235 | 2518,72 | 2182,60 | 178 | 183,35 | 158,88 | не предусм. |
| 2015 | 10,100 | 13,737 | газ | 7000 | 8235 | 2518,72 | 2182,60 | 178 | 183,35 | 158,88 | не предусм. |
| 2016 | 10,100 | 13,737 | газ | 7000 | 8235 | 2172,52 | 1882,60 | 178 | 158,15 | 137,05 | не предусм. |
| 2017 | 10,100 | 13,737 | газ | 7000 | 8235 | 2172,52 | 1882,60 | 178 | 158,15 | 137,05 | не предусм. |
| 2018 | 10,100 | 13,737 | газ | 7000 | 8235 | 2172,52 | 1882,60 | 178 | 158,15 | 137,05 | не предусм. |
| 2019 | 10,100 | 13,737 | газ | 7000 | 8235 | 2172,52 | 1882,60 | 178 | 158,15 | 137,05 | не предусм. |
| 2020 | 10,100 | 13,737 | газ | 7000 | 8235 | 2172,52 | 1882,60 | 178 | 158,15 | 137,05 | не предусм. |
| 2021 | 10,100 | 13,737 | газ | 7000 | 8235 | 2172,52 | 1882,60 | 178 | 158,15 | 137,05 | не предусм. |
| 2022 | 10,100 | 13,737 | газ | 7000 | 8235 | 2172,52 | 1882,60 | 178 | 158,15 | 137,05 | не предусм. |
| 2023 | 10,100 | 13,737 | газ | 7000 | 8235 | 2172,52 | 1882,60 | 178 | 158,15 | 137,05 | не предусм. |
| 2024 | 10,100 | 13,737 | газ | 7000 | 8235 | 2172,52 | 1882,60 | 178 | 158,15 | 137,05 | не предусм. |
| 2025 | 10,100 | 13,737 | газ | 7000 | 8235 | 2172,52 | 1882,60 | 178 | 158,15 | 137,05 | не предусм. |
| 2026 | 10,100 | 13,737 | газ | 7000 | 8235 | 2172,52 | 1882,60 | 178 | 158,15 | 137,05 | не предусм. |
| 2027 | 10,100 | 13,737 | газ | 7000 | 8235 | 2172,52 | 1882,60 | 178 | 158,15 | 137,05 | не предусм. |
| 2028 | 10,100 | 13,737 | газ | 7000 | 8235 | 2172,52 | 1882,60 | 178 | 158,15 | 137,05 | не предусм. |

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов первоначально планируются на период, соответствующий первой очереди Генерального плана города Ртищево Ртищевского Саратовской области, т.е. на период до 2017 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода.

7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов в 2013-2017 гг.

Таблица № 7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов в 2013-2017 гг.

| Адрес объекта/ мероприятия | Год реализации мероприятий | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. | Финансовые потребности, всего, тыс. руб. | Финансовые потребности по годам в ценах 2013 г., тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Мероприятия по реконструкции объектов теплоснабжения |
| Котельная №1 (п.Выдвиженец) |
| Консервация котельной. Перевод жилого фонда на индивидуальное отопление | 2014 | Кол-во квартир | - | 72 | - | - | - | 7920 | - | 7920 | - | - | - |
| Котельная №3 (ул.А.Громова,1А) |
| Консервация котельной. Переподключение потребителей к котельной №13 | 2014 | Кол-во абонен-тов | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прокладка теплотрассы из современных полимерных материалов с энергоэффективной тепловой изоляцией, подземно от котельной №3 до котельной №13 | 2014 | м.п. | - | 300 | - | - | - | 2000 | - | 2000 | - | - | - |
| ПСД на прокладку теплотрассы | 2014 | компл. | - | 1 | - | - | - | 200 | - | 200 | - | - | - |
| Котельная № 9 (ул.Мясокомбинат, 3а) |
| Замена котельного оборудования на энергоэффективное меньшей мощности, замена насосного оборудования на энергоэффективное с меньшей производительностью, установка современной системы водоподготовки (устан.мощность котельной 3,03 Гкал/ ч меняем на 2,58 Гкал/ч) | 2015 | шт. | - | - | 3 котла, 3 насоса, водоподготовка | - | - | 6000 | - | - | 6000 | - | - |
| ПСД на реконструкцию котельной | 2014 | компл. | - | 1 | - | - | - | 500 | - | 500 | - | - | - |
| Котельная №14 (ул.Сердобский тупик, 19а) |
| Замена котельного оборудования на энергоэффективное, замена насосного оборудования на энергоэффективное с меньшей производительностью, установка современной системы водоподготовки, установка современной системы КИП и А (устан.мощность котельной 10,1 Гкал/ ч) | 2015 | шт. | - | - | 5 котлов, 5 насосов, водоподготовка | - | - | 22000 | - | - | 22000 | - | - |
| ПСД на реконструкцию котельной | 2014 | компл. | - | 1 | - | - | - | 1000 | - | 1000 | - | - | - |
| Котельная №13 (ул. Телеграфная,5) |
| Переподключение потребителей к котельной от котельной №3 | 2014 | Кол-во абонентов | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Замена котельного оборудования на энергоэффективное большей мощности, замена насосного оборудования на энергоэффективное с большей производительностью в связи с увеличением присоединенной мощности; установка современной системы КИП и А , замена системы водоподготовки на современную (устан.мощность котельной 7,31 Гкал/ ч меняем на 11,0 Гкал/ч). | 2014 | шт. |  | 5 котлов, 5 насосов, водоподготовка | - | - | - | 25000 | - | 25000 | - | - | - |
| ПСД на реконструкцию котельной | 2014 | компл. | - | 1 | - | - | - | 1000 |  | 1000 |  |  |  |
| Замена магистральных участков тепловой сети | 2014 | п.м. | - | 600 | - | - | - | 3000 | - | 3000 | - | - | - |
| Всего инвестиций: | - | - | - | - | - | - | - | 68620 | 0 | 40620 | 28000 | 0 | 0 |
| Рост инвестиций в основной капитал (капитальные вложения) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,064 | 1,058 | 1,05 | 1,046 | 1,042 |
| Индекс-дефлятор в динамике от 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,064 | 1,126 | 1,182 | 1,236 | 1,288 |
| Капитальные вложения, с учетом инфляционного роста | - | - | - | - | - | - | - | 78834 | 0 | 45738 | 33096 | 0 | 0 |

Примечание: Объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней  на очередной финансовый год и плановый период.

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

Основная часть многоквартирного жилого фонда, а также  общественные здания подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории города Ртищево Ртищевского муниципального района Саратовской области осуществляет РМУП «Теплотехник» и ОАО «РЖД».

В настоящее время РМУП «Теплотехник» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

1.	Владение на праве аренды  источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации и тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены  источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью.

На балансе предприятия находятся большая часть магистральных тепловых сетей и более 50% тепловых мощностей источников тепла.

2.	Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в совокупной системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у предприятия технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчерезациии, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

3.	РМУП «Теплотехник» согласно критериям по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фактически уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно:

а) заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне деятельности;
в)  осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности;

г) будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения  и подавать в уполномоченный орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

Таким образом, на основании критериев определения  единой теплоснабжающей организации, рекомендуется уполномоченному органу местного самоуправления определить единой теплоснабжающей организацией города Ртищево Ртищевского муниципального района Саратовской области РМУП «Теплотехник».

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

С учетом перспективного закрытия котельной №1 , п.Выдвиженец и переводом потребителей на индивидуальные источники тепловой энергии, закрытием котельной №3 и переводом потребителей на котельную №13, а так же с заменой оборудования с учетом тепловой нагрузки потребителей в котельных №9 и №14 решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии  между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:

Таблица № 9.1 Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

| Потребители тепловой энергии | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нагрузка (мощность), Гкал/ч |
| Централизованное теплоснабжение | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС |
| Котельная №1 (п.Выдвиженец) | 0,538 | 0,00 | 0,538 | 0,00 | 0,538 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №3 (ул.А.Громова, 1А) | 1,449 | 0,00 | 1,449 | 0,00 | 1,449 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №4 (ул.60 лет Октября) | 4,158 | 1,300 | 4,158 | 1,300 | 4,158 | 1,300 | 4,158 | 1,300 | 4,158 | 1,300 | 4,158 | 1,300 |
| Котельная №5 (ул.Советская, 30А) | 2,436 | 0,896 | 2,436 | 0,896 | 2,436 | 0,896 | 2,436 | 0,896 | 2,436 | 0,896 | 2,436 | 0,896 |
| Котельная №6 (ул.Красная, 18/16) | 2,310 | 0,488 | 2,310 | 0,488 | 2,310 | 0,488 | 2,310 | 0,488 | 2,310 | 0,488 | 2,310 | 0,488 |
| Котельная №8 (ул.Рябова,6) | 2,734 | 0,00 | 2,734 | 0,00 | 2,734 | 0,00 | 2,734 | 0,00 | 2,734 | 0,00 | 2,734 | 0,00 |
| Котельная №9 (ул.Мясокомбинат, 3А) | 1,180 | 0,00 | 1,180 | 0,00 | 1,180 | 0,00 | 1,180 | 0,00 | 1,180 | 0,00 | 1,180 | 0,00 |
| Котельная №11 (ул.Железнодорожная, 25А) | 8,972 | 1,013 | 8,972 | 1,013 | 8,972 | 1,013 | 8,972 | 1,013 | 8,972 | 1,013 | 8,972 | 1,013 |
| Котельная №12 (ул.З.Космодемьянской, 12 А) | 12,746 | 6,220 | 12,746 | 6,220 | 12,746 | 6,220 | 12,746 | 6,220 | 12,746 | 6,220 | 12,746 | 6,220 |
| Котельная №13 (ул. Телеграфная, 5) | 5,797 | 1,269 | 5,797 | 1,269 | 5,797 | 1,269 | 7,246 | 1,269 | 7,246 | 1,269 | 7,246 | 1,269 |
| Котельная №14 (ул. Сердобский тупик, 19 А) | 5,862 | 1,205 | 7,066 | 1,205 | 7,066 | 1,205 | 7,066 | 1,205 | 7,066 | 1,205 | 7,066 | 1,205 |

Таблица № 9.1 Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения (продолжение)

| Потребители тепловой энергии | 2018-2023 | 2024-2028 |
| --- | --- | --- |
|  | Нагрузка (мощность), Гкал/ч |
| Централизованное теплоснабжение | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС |
| Котельная №1 (п.Выдвиженец) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №3 (ул.А.Громова, 1А) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №4 (ул.60 лет Октября) | 4,158 | 1,300 | 4,158 | 1,300 |
| Котельная №5 (ул.Советская, 30А) | 2,436 | 0,896 | 2,436 | 0,896 |
| Котельная №6 (ул.Красная, 18/16) | 2,310 | 0,488 | 2,310 | 0,488 |
| Котельная №8 (ул.Рябова,6) | 2,734 | 0,00 | 2,734 | 0,00 |
| Котельная №9 (ул.Мясокомбинат, 3А) | 1,180 | 0,00 | 1,180 | 0,00 |
| Котельная №11 (ул.Железнодорожная, 25А) | 8,972 | 1,013 | 8,972 | 1,013 |
| Котельная №12 (ул.З.Космодемьянской, 12 А) | 12,746 | 6,220 | 12,746 | 6,220 |
| Котельная №13 (ул. Телеграфная, 5) | 7,246 | 1,269 | 7,246 | 1,269 |
| Котельная №14 (ул. Сердобский тупик, 19 А) | 7,066 | 1,205 | 7,066 | 1,205 |

Таким образом, следует, что планируется нагрузку от котельной №3 присоеденить к котельной №13. Котельная №3 консервируется.

Котельная №1 также консервируется, а потребители переводяться на индивидуальное поквартирное отопление.

Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Статьей 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ предусмотрено, что «в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Бесхозяйных сетей на территории города Ртищево Ртищевского района Саратовской области не выявлено.

Приложение 1

Технико-экономическое обоснование

На основании анализа работы котельных в 2011-2012 гг. отопительном сезоне, размещения основных потребителей и источников теплоснабжения в муниципальном образовании город Ртищево Ртищевского района Саратовской области, протяженности и состояния тепловых сетей намечены основные энергосберегающие мероприятия, реализация которых обеспечит оптимальную схему теплоснабжения, консервацию нерентабельных котельных, снижение потребления ТЭР, улучшение экологической обстановки.

Технико-экономический анализ вариантов модернизации существующих систем теплоснабжения проводился с использованием фактических данных по результатам эксплуатации за последний отопительный период, а также с использованием расчетно-нормативных показателей. Использование расчетно-нормативных показателей вызвано отсутствием фактических данных по величинам тепловых потерь в системах отопления, а также отличием фактических климатических условий и реальных температурных режимов в отапливаемых помещениях в конкретном отопительном периоде от средне-статистических (нормативных).

Годовая экономия натурального (природного газа) и условного топлива образуется за счет снижения удельного расхода топлива при эксплуатации котлоагрегатов с более высоким КПД и отключения (замены) низкоэффективных котлов. Применительно к представленным вариантам, годовая экономия топлива определяется по формуле:

# , тыс. м3/год

где Q – установленная теплопроизводительность котельной, Гкал/час;

τ –годовое число часов использования установленной теплопроизводительности, час;

η1, η2 – КПД котельной установки до и после осуществления мероприятий по его повышению, в долях единицы;

Qрн – низшая теплота сгорания топлива (в расчетах для природного газа Qрн = 8000 ккал/м3).

Для определения годовой экономии в единицах условного топлива (кг у.т.) в формулу подставляется значение Qрн = 7000 ккал/кг.

Модернизация системы теплоснабжения котельной №9

Целесообразным направлением модернизации систем теплоснабжения котельной является замена котельного оборудования на энергоэффективное меньшей мощности, замена насосного оборудования на энергоэффективное с меньшей  производительностью.

Таблица 1. Технико-экономическое сопоставление вариантов теплоснабжения

| Наименование | Обозна чение | Размерность | Вариант |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существующий | Планируемый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Годовые затраты на топливо и электрическую энергию и воду, в том числе | Стэр | тыс.руб./год | 2159,4 | 1572,721 |
| топливо | Ст | тыс.руб./год | 1710 | 1212,86 |
| электроэнергия | Сэ | тыс.руб./год | 446 | 356,8 |
| водоснабжение и водоотведение | Св | тыс.руб./год | 3,4 | 3,06 |
| Остальные годовые затраты, в том числе | Зэкс | тыс.руб./год | 917,8 | 917,8 |
| ФОТ с отчислениями |  | тыс.руб./год | 580,4 | 580,4 |
| Общие эксплуатационные расходы |  | тыс.руб./год | 337,4 | 337,4 |
| Суммарные годовые затраты |  | тыс.руб./год | 3077,2 | 2490,52 |
| Ожидаемый годовой экономический эффект |  | тыс.руб./год | - | 586,68 |
| Капитальные затраты, включая затраты, монтажные работы | К | тыс.руб. | - | 6500,00 |
| Средний срок окупаемости | Т | лет | - | 11,1 |

Модернизация системы теплоснабжения котельной №14

Целесообразным направлением модернизации систем теплоснабжения котельной является замена котельного оборудования на энергоэффективное, замена насосного оборудования на энергоэффективное с меньшей  производительностью.

Таблица 2. Технико-экономическое сопоставление вариантов теплоснабжения

| Наименование | Обозна чение | Размерность | Вариант |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существующий | Планируемый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Годовые затраты на топливо и электрическую энергию и воду, в том числе | Стэр | тыс.руб./год | 4835,9 | 3504,78 |
| топливо | Ст | тыс.руб./год | 3779,8 | 2645,86 |
| электроэнергия | Сэ | тыс.руб./год | 915,7 | 732,56 |
| водоснабжение и водоотведение | Св | тыс.руб./год | 140,4 | 126,36 |
| Остальные годовые затраты, в том числе | Зэкс | тыс.руб./год | 1778 | 917,8 |
| ФОТ с отчислениями |  | тыс.руб./год | 1075 | 580,4 |
| Общие эксплуатационные расходы |  | тыс.руб./год | 703 | 337,4 |
| Суммарные годовые затраты |  | тыс.руб./год | 6613,9 | 4422,58 |
| Ожидаемый годовой экономический эффект |  | тыс.руб./год | - | 2191,32 |
| Капитальные затраты, включая затраты, монтажные работы | К | тыс.руб. | - | 23000,00 |
| Средний срок окупаемости | Т | лет | - | 10,5 |

Модернизация системы теплоснабжения котельной №13 (присоединение потребителей от котельной №3 – без учета тепловых сетей)

Целесообразным направлением модернизации систем теплоснабжения котельной является замена котельного оборудования на энергоэффективное большей мощности, замена насосного оборудования на энергоэффективное с большей производительностью.

Таблица 3. Технико-экономическое сопоставление вариантов теплоснабжения

| Наименование | Обозна чение | Размерность | Вариант |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существующий | Планируемый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Годовые затраты на топливо и электрическую энергию и воду, в том числе | Стэр | тыс.руб./год | 6576,95 | 5262,23 |
| топливо | Ст | тыс.руб./год | 5320,30 | 4256,24 |
| электроэнергия | Сэ | тыс.руб./год | 1250,00 | 1000,00 |
| водоснабжение и водоотведение | Св | тыс.руб./год | 6,65 | 5,99 |
| Остальные годовые затраты, в том числе | Зэкс | тыс.руб./год | 2392,00 | 1820,00 |
| ФОТ с отчислениями |  | тыс.руб./год | 1584,00 | 1234,00 |
| Общие эксплуатационные расходы |  | тыс.руб./год | 808,00 | 586,00 |
| Суммарные годовые затраты |  | тыс.руб./год | 8968,95 | 7082,23 |
| Ожидаемый годовой экономический эффект |  | тыс.руб./год | - | 1886,73 |
| Капитальные затраты, включая затраты, монтажные работы | К | тыс.руб. | - | 26000,00 |
| Средний срок окупаемости | Т | лет | - | 13,78 |

При реализации мероприятия основные статьи технико-экономического расчета должны быть уточнены.

Сокращение потребления топлива, электрической энергии и других затрат при модернизации систем теплоснабжения вызывается заменой насосного оборудования и заменой тепловых сетей.

Реализация предлагаемых мероприятий в обязательном порядке сопровождается выполнением проектно-сметной документации.

Список использованных источников

1. СНиП 2.04.07.-86*.Тепловые сети/Госстрой России. - М.:ГУП ЦПП, 2001.

2. Р.И.Эстеркин. Эксплуатация, ремонт, наладка и испытания теплотехнического оборудования. СПб.:Энергоатомиздат,1991.

3. ТСН 23-305-99-СарО. Энергетическая эффективность в жилых и общественных зданиях/Нормативы по теплозащите зданий. -Саратов, 2000.

4. Варнавский Б.П., Колесников А.И., Федоров М.Н. Энергоаудит промышленных и коммунальных предприятий/Учебное пособие. -М.,1999.

5. Кемельман Д.Н., Эскин Н.Б. Наладка котельных установок: Справочник.-М.: Энергоатомиздат.1989.

6. Щекин Р.В. Справочник по теплоснабжению и вентиляции. Книга первая. Отопление и теплоснабжение, 1976.

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154